中马钦州产业园区启动区加油站项目欧式箱变

采购公开比选文件

根据我公司下属子公司广西中马孔雀湾庆祥石油有限公司的加油站项目的施工进度要求，拟采购一台500kVA欧式箱变，具体事项如下：

一、项目概况

（一）投资方：广西中马孔雀湾庆祥石油有限公司

（二）工程名称：广西中马孔雀湾庆祥石油有限公司加油站项目10kV/0.4kV配电工程

（三）工程地点：广西中马钦州产业园区启动区

（四）工程范围：加油站项目10kV/0.4kV配电工程一台YB1-500KVA欧式箱式变电站设备供应、运输。

（五）本采购事项预算控制价约为20万元。

二、工程要求

（一）设备供应方式：包工包料、包安全、包措施及税金。

（二）设备供应周期要求：30天（该工期含设备生产周期）或者投标单位自提有竞争性的工期。

（三）质量要求：合格。

（四）箱式变电站生产技术要求：

1.预装式变电站外壳材料宜采用总厚度不小于2.5mm的复合彩钢板、GRC（玻璃纤维增强水泥），底板应采用304不锈钢板制作，底架应采用槽钢,防护等级不低于IP33。

2.箱式变电站中用的变压器采用干式变压器，散热优先采用自然通风方式解决并装强制通风冷却装置风机能分别根据预设定的变压器室和低压室温度值自动启动和停止。风机启动温度为55℃以上，停止温度为45℃以下。

3.中压开关设备采用负荷开关，负荷开关为3工位开关，电气寿命达到E3级。柜内带电部分及开关气箱（含电缆终端安装后）防护等级应达到IP67。

4.柜内的母线和连接线(分支线)须用铜材，相序的排列是第一相A，第二相B，第三相C，从上到下，从左到右或从里到外。

5.箱壳高、低压室应设有照明灯，应有防尘、防凝露措施，高低压室湿度不应超过90%(25℃)，变压器室应通风良好。箱壳应有防晒、防辐射、防雨、防锈、防小动物进入等措施或装置。

6.箱壳门应向外开，应有把手、暗闩和锁，暗闩和锁应防锈。

7.低压配电装置：

（1）低压配电装置所选用的电器产品，其技术性能应满足有关的国家标准及南网技术规范的要求，并且须是通过国家3C认证的定型优质产品。

(2)固定面板式结构的低压配电装置应有金属板制成的间隔和门，其位置设置应便于电器元件的安装、试验、操作、检修或交换。

(3)无功补偿装置内所有独立的电器元件及辅件(如：电容器、投切开关、自动补偿控制器、绝缘支持件等)应符合相关元器件自身标准，电容器应保证在1.1倍的额定电压下长期运行，其它元器件和辅件应满足1.43倍电容器额定电流条件下连续运行。

(4)计量小室接线及相关接箱盒必需符合南网规范要求，计量小室位置可方便铅封，所配用的计量互感器必需采用南网认可的产品。

8.各投标厂商根据本项目供电负荷分布情况及自身品牌、生产设计优势，按照设计图纸及南网标准对供货的箱变进行系统设计。

9.未尽事宜参照国家及南网公司相应规范、标准执行。

三、报价单位要求

资格要求：营业执照的营业范围与本次采购相符。

四、比选须知

（一）比选采购范围：中马钦州产业园区启动区加油站项目欧式箱变采购

（二）接收报价文件截止日期：至2019年1月30日17:00止。

（三）报价文件组成（以下文件必须提供且均需加盖公章并标注页码）

目录

第一章、营业执照

- 第二章、报价函（注明总价，并附报价单位联系人及联系方式）；

- 第三章、售后服务承诺（包括维护响应时间、质保期等，且质保期不得少于一年）

五、评审规则

（一）我公司将结合报价单位的资格、售后及报价等因素，综合择优选定本项目的中选单位。

（二）如出现下列情况之一，报价文件作无效处理

1.不响应比选文件实质性要求；

2.出现两个或两个以上报价；

3.报价超出预算控制价的；

4.报价低于控制价80%的；

5.报价文件报送时间已超过规定截止时间；

6.纸质版报价文件未按要求密封；

7.报价文件资料未加盖公司公章；

8.资格证明文件不全或不符合比选要求，或超出经营范围报价的；

9.存在其他不符合比选文件要求的行为。

六、评分办法

本项目评审办法采用综合评分法，评委首先对报价单位进行资格审查，然后对通过资格审查的报价单位的报价、售后服务承诺等方面按十分制进行评分。

本项目预算控制价为：20万元

- 商务文件（权重70%，满分7分）

根据价格的高低进行横向对比评审，报价超出预算控制价或低于控制价80%的，均作无效处理，评审按以下五个档进行：

1为不合格（得分为1/5*7）；

2为一般（得分为2/5*7）；

3为合格（得分为3/5*7）；

4为良好（得分为4/5*7）；

5为优秀（得分为5/5*7）。

- 技术文件（权重30%，满分3分）

| 序号 | 评审 项目 | 权重 | 评审依据 | 评分规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 售后服务承诺 | 权重30% 满分3分 | 根据维护响应时间的快慢、质保期的长短等方面进行横向对比评审，评审按五个档进行 | 1为不合格 （得分为1/5*3）； 2为一般 （得分为2/5*3）； 3为合格 （得分为3/5*3）； 4为良好 （得分为4/5*3）； 5为优秀 （得分为5/5*3）。 |

七、中选候选人推荐原则

我公司招采办按照比选公告的要求，写出评审报告，拟定综合评分表。评审表标明报价单位的报价、对评审中各分项得分的统计和说明。经评审综合总得分最高者为第一中选候选人，总得分第二高者为第二中选候选人，总得分第三高者为第三中选候选人。第一中选候选人确定为中选人（按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按报价由低到高顺序排列；得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序由参与评审人员投票确定）。因中选候选人放弃采购或者因不可抗力的提出不能履行合同时，采购人依序确定其他中选候选人为中选人。

附件：广西中马孔雀湾庆祥石油有限公司启动区加油站项目500kVA欧式箱变采购合同

广西中马钦州产业园区开发有限公司

2019年1月25日

附件：

广西中马孔雀湾庆祥石油有限公司启动区加油站项目500kVA欧式箱变采购合同

合同编号：

买方：广西中马孔雀湾庆祥石油有限公司

卖方：

合同签订日期：2019年  月  日

合同签定地点：广西钦州中马产业园区内

第一节 采购供应合同书

根据广西中马孔雀湾庆祥石油有限公司加油站项目500kVA欧式箱变的采购需求。买方和卖方达成以下协议，签订本合同，双方共同信守执行。

一、本合同书中所用的术语与在合同条款中使用的该术语具有相同的含义。

二、下列文件为合同的组成部分：

双方在合同履行过程中达成的经有权代表签署的补充协议及经双方确认的构成合同的其他文件等；采购供应合同书、合同附件、合同通用条款；报价文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以形成在后者为准。

三、合同货物及数量

详见附件1《供货一览表》。

四、合同价格和付款方式

1、本合同价格为人民币大写（含税）：               （￥       ）。本合同价包含运费、含装卸车费。

2、合同生效后买方付合同总金额30%作为预付款。

3、货到交货地点经买方开箱初步验收合格且买方收到卖方开具的增值税发票（税率16 %）及请款函后45天内支付合同总金额的40%。

4、设备经供电部门验收合格，通电试运行24小时正常后，买方收到卖方开具的增值税发票（税率16 %）及请款函后45天内支付合同总金额的25 %；

5、合同价款的5%作为保修金，卖方提供的设备质量问题均由卖方负责, 质量保修期按国家有关规定执行，质量保修期为壹年，自设备通电试运行24小时之日起算。质量保修期间内，卖方应当在买方告知其发生质量问题的12小时内，到设备现场向买方提供维修服务。如卖方未及时进行维修，买方有权委托第三方进行维修，由此产生的一切费用包括但不限于维修费、差旅费、材料费、人工费等由卖方承担。如因卖方维修不及时导致买方或第三方遭遇其他损失的，该损失由卖方承担。

保修期满后扣除已使用保修金后一次性无息向卖方支付保修金（如不发生维修问题则不抵扣）。保修金不足以抵扣保修期间内的维修费时，自抵扣完毕之日起，买方不再负有向卖方付款的义务，但乙方的维修义务并不因此消灭，乙方仍应承担维修义务。

6、付款方式：银行转账。

五、交货时间和地点

本合同项下所供货物交货时间以买方下达的生产通知之日起30日内交货，交货地点详见“附件1《供货一览表》。

六、卖方应按照本合同约定提供符合标准的产品和服务；买方按照本合同约定支付价款，接受产品和服务。

本合同货物质量要求、技术标准：按现行国家标准和双方确认的技术规范、图纸执行。

七、双方在合同执行中发生争议时，应首先通过友好协商解决；协商不成向买方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、合同生效及其它：本合同由买卖双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章或合同专用章后生效，合同签订日期以双方中最后一方签署并加盖公章或合同专用章的日期为准。

九、本合同书一式四份，买方执三份，卖方执一份。

签字页：

| 买方:广西中马孔雀湾庆祥石油有限公司 | 卖方: |
| --- | --- |
| 签字人（法定代表人或授权代表）： | 签字人（法定代表人或授权代表）： |
| 签字日期： | 签字日期： |
| 通信地址：广西中马钦州产业园区中马大街1号 | 通信地址: |
| 邮政编码:53500 | 邮政编码: |
| 法定代表人:党礼新 | 法定代表人: |
| 联系人：曾庆镇 | 联系人： |
| 联系电话:18877766656 | 联系电话: |
| 传真电话：0777-5988966 | 传真电话： |
| 开户银行: | 开户银行: |
| 帐户名： | 帐户名： |
| 结算帐号： | 结算帐号： |
| 税号： | 税号： |

附件1：供货一览表

| 一、广西中马孔雀湾庆祥石油有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 /工程代码 |  |  | 项目 名称 | 广西中马孔雀湾庆祥石油有限公司启动区加油站项目 |  | 单项工程名称 |  | 到货地点 |  | 广西钦州市中马产业园区内 |
| 结算单位 |  |  | 收货 单位 | 广西中马孔雀湾庆祥石油有限公司 |  | 合同执行人员及联系电话 |  | 收货人员 及联系电话 |  | 曾庆镇 18877766656 |
| 分项工程名称 |  | 物资名称 |  | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |  | 品牌及产地 |
| 广西中马孔雀湾庆祥石油有限公司启动区加油站项目10kV/0.4kV配电工程 |  | 欧式箱变 |  | 500kVA | 台 | 1 |  |  |  | 详见附件1 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 价：（大写） （小写） ￥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第二节 合同通用条款

通用条款适用于所有类型的电力设备/材料采购合同。通用条款中：（1）以“其他规定见专用条款” 是引用专用条款对通用条款的补充；（2）以“专用条款另有规定的除外”是引用专用条款对通用条款的修改。

第1条  定义

下列词语应具有本条所赋予的含义：

1.1 “技术协议”指本合同中的技术条款部分，包括双方根据约定不时进行的修改和补充。

1.2 “买方”指购买合同货物和技术服务的法人或其他组织，包括其法定的承继者和经许可的受让人。

1.3 “卖方”指提供合同货物和技术服务的法人或其他组织，包括其法定的承继者。

1.4 “分包商”指接受卖方根据本合同所进行的分包的其他法人或组织及该法人或组织的继任方。

1.5 “合同价格”指根据合同约定，在卖方完全履行合同义务后买方应支付给卖方的总费用。

1.6 “合同货物”指卖方根据合同所需供应的机器、装置、材料、物品、专用工具、备品备件、消耗品和有关物品。

1.7“备品备件”指卖方根据本合同提供的备用部件。

1.8本合同中的“批次”、“批”，均指到货批次。

1.9 “货物缺陷”是指货物存在危及人身、财产安全的瑕疵；货物有保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准、合同约定标准的，是指不符合该标准。包括紧急、严重、一般缺陷、潜在性缺陷。

1.9.1“紧急缺陷”是指货物存在威胁安全运行并需立即处理的缺陷。若该缺陷不经处理，随时可能造成货物损坏、人身伤亡、大面积停电、火灾等事故。

1.9.2 “严重缺陷”是指对安全运行有严重威胁，暂时尚能坚持运行但需尽快处理的缺陷。

1.9.3 “一般缺陷”是指上述紧急、严重缺陷以外的货物缺陷，其性质一般，情况较轻，近期内对安全运行影响不大。

1.9.4 “潜在性缺陷”是指合同货物在正常运行工况下按要求进行操作和维护时出现的，经买卖双方和/或第三方权威部门或专家认定的由于设计、材料和制造工艺引起的潜伏、隐蔽的缺陷，而非正常的老化、磨损。

1.10 “技术资料”指与合同货物相关的设计、制造、设备监造、检验、安装、调试、验收、交接试验验收、技术指导、运行维护和仓储配送等文件(包括图纸、各种文字说明、标准、各种电子版文档等)。

1.11 “技术服务”指由卖方提供的与本合同货物的设计、设备监造、检验、土建、安装、调试、验收、交接试验、运行、检修有关的技术指导、技术配合、技术培训等全过程的服务。

1.12 “设备监造”指在合同货物生产制造过程中，由买方自行或委托有资质的监造单位对卖方提供的合同货物的工艺流程、制造质量及进度等方面的监督。

1.13 “监造代表”指由买方自行或委托的有监造资质的监造单位派出的对合同货物进行监造的人员。

1.14 “现场”指合同货物安装和运行的地点或买方指定地点。

1.15 “验收”指合同货物运抵目的地后按照合同约定进行的外观、开箱等方面的验收工作。

1.16 “投运”指合同货物完成安装调试，经试验合格，正式投入系统运行或充电无问题后转为备用的活动。

1.17 “法律”指中华人民共和国现行的法律、行政法规、部门规章、地方性法规、地方政府规章及其他对本合同履行可能产生影响的规范性文件。

1.18 “书面形式”指合同文件、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式，须授权代表签字或盖公章。

1.19 “付款周期”指买方在接受卖方完整申请付款资料后，按照自身财务部门要求进行每月定期申请次月用款计划并进行付款的时间。

1.20 “元”指合同计价货币单位。

1.21 “日（天）”指公历日。

1.22 除本合同另有约定外，“以上”、“以下”、“以内”、“届满”，均包括本数；“不满”、“以外”，不包括本数；“×日前”、“×日后”不包括当日。按照日、月、年计算期间的，开始的当天不算入，从下一天开始计算。期间的最后一天不是工作日的，该期间应于下一个工作日终止。

1.23 实物编码：指在合同签订时由买方授予合同中货物每一个实体一个独立的编码，该编码将跟随该实体从制造到退运的全过程。

第2条  合同标的

2.1 卖方根据合同需供应的合同货物的名称、规格(型号)、数量及技术要求等见附件1《供货一览表》和技术协议。其中，实物编码须出现在货物的铭牌上，具体物资类别及要求由买方在签合同时予以确定，卖方须保证实物编码的长久耐用。

2.1.1卖方投标文件明确合同货物的主要原材料及部件存在两家以上供应商的，卖方应在货物生产前将供应商名单提交买方确认。未经买方确认，卖方不得开展后续工作。

2.2 卖方保证其供应的合同货物是全新的（未使用过的），安全的、技术水平先进的、成熟的、质量优良的，未侵犯任何第三方的知识产权，设备的选型符合安全可靠、经济运行和易于维护的要求。合同货物的技术规范、技术经济指标和性能应符合现行国家标准的要求。

2.3 本合同下的供货范围包括所有合同货物、技术资料和技术服务，详见技术协议。

2.4 如果在执行合同过程中有设备材料、技术资料、专用工具、备品备件和技术服务未在合同中约定或约定不清而发生任何漏项和短缺，而该遗漏或短缺部分确实是卖方供货范围中应该有的，并且是满足合同对合同货物的性能保证值要求所必须的，卖方均应负责将遗漏或短缺的部分补上，发生的费用由卖方承担。

2.5 在卖方承诺的合同货物质保期内，卖方须保证及时提供买方所需要的备品备件等维护元器件。合同终止后，在买方要求时，卖方应以合同备品备件成本价向买方提供维护修理合同货物所必要的备品备件和技术服务。合同货物质保期结束后，卖方应根据买方要求在合同范围内，免费继续向买方提供关于完善合同货物的所有技术资料。

第3条  合同价格

3.1 本合同价格见第一节采购供应合同书。合同价格包含卖方将合同货物运抵交货地点并履行完其他合同义务所需的全部费用，包括但不限于合同货物价款、运输费、保险费、包装、标记及卖方提供保护措施的费用，以及根据合同第16.2条卖方需支付的所有税费等。合同计价货币为人民币元。合同单价在本合同期限内固定不变。具体价格构成见附件1《供货一览表》。

3.2 合同价格按批次分预付款、到货款两次支付。

3.2.1 本合同价格支付比例见专用条款。

3.2.2因买方原因导致未在最后一批货物到达交货地之日起3日内（含本数）完成到货验收，卖方则凭买方签发的最后一批合同货物到达目的地已满3日的证明申请支付，买方应按要求办理到货款支付。但到货款的支付不解除卖方按照合同第7条、第8条、第9条、第11条及技术规范书应履行的相应义务。

3.3 合同货物的付款日期以买方签发支票、或买方在银行办理电汇或银行承兑汇票的日期为准，另有约定的除外。此日期即本合同第11.2条计算迟延付款违约金时间的依据。

3.4 卖方若变更本合同的收款单位、收款账号，应及时向买方提供其所要求的证明文件。

3.5 本合同货物增值税专用发票应按照同一项目的同一货物的若干条目为一个开票单位开具。增值税专用发票“购货单位”信息应包括单位名称、单位地址、电话、开户行、账号、税号等。货物涉及不同产权属性、资金属性、工程名称的，买方应告知上述信息，卖方按产权属性、资金属性、工程名称分别开具增值税专用发票。

卖方应及时开具货物增值税专用发票，在到货验收手续办理完毕后30天内且增值税专用发票有效期满60天前送达买方。逾期送达的，双方应按本合同11.1规定执行。

3.6 其他规定见专用条款。

3.7合同价格中已包含卖方支付本合同项下或与本合同有关的所有的专利权费用。卖方应保证，买方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权和其他被保护的权益等的起诉。卖方负责处理因此而引起的任何纠纷并赔偿买方因此而产生的所有损失。

第4条  交货

4.1 卖方应将合同货物运至合同约定的交货地点。若到货地点运输条件复杂时，买方应在附件1的交货地点注明运输条件以便卖方运输。合同货物交货进度按照约定进行，未约定交货进度的合同货物应按照实际安装进度的需要发货。

4.2 如买方需变更交货时间，应提前采用传真或函件等方式通知卖方，具体以专用条款为准。

4.2.1买方应为卖方预留合理的制造、运输工期。

4.2.2买方应为卖方设计、制造等及时提供相关要求。

4.2.3买方应为卖方设备到货、就位、人员指导安装和调试提供配合和便利。

4.3 卖方如需提前交货，需提出书面要求并征得买方同意。卖方如正常交货，但买方未提出发货通知的，卖方应电话或传真通知买方办理交货手续。

4.4 合同货物交货日期以符合合同要求的合同货物包括备品备件到达合同约定的交货地点为准。此日期即为本合同第11.1.6条计算迟延交货违约金时间的依据。

4.5 在合同货物备妥发出前24小时内（含本数），卖方应以传真或函件等方式向买方提交发货通知单，通知应包括以下内容：

（1）合同号/产品工号；

（2）货物发运日；

（3）货物名称、编号及规格型号；

（4）货物总毛重；

（5）外形尺寸；

（6）总包装件数及箱号；

（7）交运车站（码头）名称、车号（船号）和配送验收单号；

（8）本批货物的装箱清单两份；

（9）毛重超过20吨或包装尺寸超过9×3×3m的每件货物的名称、重量、重心、起吊点、体积和件数；

（10）工程信息；

（11）双方约定的其他内容。

4.6 卖方在交货时应提供合同货物出厂试验报告及主要部件的试验报告。技术资料和图纸等必须按买方规定的要求，单独包装，在到货同时提交书面文件及电子文档。其他规定见专用条款。

4.7 所有部件的装运方式均应便于卸货、搬运和现场就位安装，标有千斤顶支架位置、吊索布置的起吊图和安装顶升图，应与装运文件一起提供。合同货物所有部件不应有对安装、运维人员造成身体伤害的锋利的边缘。

4.8 对于毛重超过20吨或包装尺寸超过9×3×3m的货物和特殊形状的包装物，卖方应在发运5天前给买方邮寄3份包装说明单，注明重心和起吊点等事项。

4.9 如果合同货物是易燃和危险的，卖方应在发运15天前（含本数）向买方提交6份说明合同货物名称、性能、保护措施和处理事故的方法的报告。若合同货物中包含危险化学品，卖方应在发运15天前（含本数）向买方提交6份材料安全技术/数据说明书MSDS。

4.10 如果在运输期间对合同货物温度等有特殊的要求，卖方应在发运前10天向买方送达2份关于注意事项的报告。

4.11 卖方应按照技术规范书要求准备满足工程所需的图纸（纸质版和电子版）及产品合格证书等技术资料，并按技术规范书的时间要求提交给买方或买方指定的设计单位。以邮寄方式提交技术资料的，每批技术资料交邮后，卖方应在24小时内（含本数）将技术资料的交邮日期、邮单号、技术资料的详细清单、件数及重量、合同编号等以传真通知买方和买方指定的设计单位。

卖方应向买方提供合同货物的使用手册和图纸（纸质版和电子版），包含产品安装调试作业指导书、运行维护指导书、检修试验指导书等。

4.12 卖方保证本合同货物中提供的资料正确完整，应至少提供包括原理图、安装图、产品说明书、合格证、出厂报告、配套检验软件光盘、装箱单及其他相应技术资料。

4.13 技术资料以到达买方或买方指定的设计单位的日期为实际交付日期。此日期将作为按合同第11.1.7条对任何延期交付资料进行延期违约金计算的依据。如果技术资料经买方或买方指定的设计单位检查后发现有缺少、丢失或损坏，但非买方原因，卖方应在收到买方通知后10天内（含本数）（对急用者应在3天内（含本数））免费向买方补充提供丢失、缺少或损坏的部分。卖方所提供的图纸若有错误，应及时免费向买方提供正确的图纸并按本合同第11.1.7条进行赔偿。如因买方原因发生丢失或损坏，卖方应在接到买方通知后7天内（含本数）（对急用者应在3天内（含本数）），向买方补充提供，费用由买方承担。

4.14卖方应提前5个工作日通知买方交运日期和承运人信息。买方有权派遣代表到卖方工厂及装货车站检查包装质量和监督装车情况。如果买方代表不参加或不能及时参加检查时，卖方有权按原定时间发货。上述买方代表的检查与监督并不减轻或免除卖方应承担的责任。

4.15合同货物的收货单位、联系人和联系方式见合同附件1。

4.16 收货单位所开具的收货凭证，并不代表卖方交货完毕；卖方交货后，应通知买方在3日内（含本数）开具收货凭证。

4.17 卖方负责办理发运合同货物所需要的运输手续及合同货物交付前的运输，合同货物运抵并卸至合同约定交货地点前的风险由卖方承担。卖方应负责尽快自费对丢失的合同货物补充供货，修理和/或更换损坏的合同货物，并承担由于补充和/或修理和/或更换损坏的合同货物而发生的一切费用。

4.18 卖方应为合同货物购买全额保险，负责办理合同货物从出厂至指定的交货地点运输途中的保险，保险受益人为买方，保险范围应包括卖方负责运输的全部合同货物。

4.19 卖方委托承运人送货，卖方人员未到现场的，卖方可以授权承运人办理交货事宜，交货时，承运人需向买方出具授权委托书。

4.20 采用航空或铁（公）路零担方式送货的，卖方应随货提供《发货通知单》。卖方应在货物送达后三天内到达货物交接地点办理交接手续。

4.21 其他规定见专用条款。

第5条  包装与标记

5.1 卖方交付的所有合同货物均应符合相关包装储运指示标志的规定，按照国家有关部门最新的规定进行包装，满足长途运输、能承受水平受力、垂直受力、多次搬运、装卸、防潮、防震、防碎等包装要求。卖方应按照合同货物的特点，按需要分别加上防冲撞、防霉、防锈、防腐蚀、防冻、防盗的保护措施，以便合同货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全地运抵合同货物安装现场。合同货物包装前，卖方应负责按部套进行检查清理，不留异物，并保证零部件齐全。其他规定见专用条款。

5.2 卖方应对合同货物本体（含所有零部件）与合同货物资料（含全套安装使用说明书、产品合格证明书、出厂试验记录、产品外形尺寸图、运输尺寸图、铭牌图或铭牌标志图及备件一览表、产品安装调试作业指导书、运行维护指导书、检修试验指导书等）分开单独包装，防止受潮，保证合同货物及其资料完好无损，专用条款另有规定的除外。

5.3 卖方对包装箱内的各散装部件在装配图中的部件号、零件号应标记清楚。

5.4 备品备件及专用工具应分开包装，标记清楚并与主设备一起发货，其他规定见专用条款。

5.5 任何在装运中可能散失的合同货物，应用箱式包装等或按照买方要求包装，确保合同货物不散失，并标志以清晰的记号以便识别。

5.6 卖方应在每件包装箱的两个侧面上，用不褪色的油漆以明显易见的字样印刷以下标记：

（1）合同号/产品工号；

（2）到货站；

（3）收货人名称；

（4）设备规格型号及部件名称；

（5）箱号/件号；

（6）毛重/净重；

（7）体积(长×宽×高，以毫米表示)；

（8）货物运输警示标识；

（9）工程名称；

（10）其他应标记内容

凡重量达到2吨的合同货物或特殊形状的货物，应在包装箱的侧面以运输常用的标记和图案标明重量及起吊位置，以便于装卸搬运。按照合同货物的特点，装卸和运输上的不同要求，包装箱上应明显地印刷“禁止溜放”、“勿倒置”、“防雨”等字样，标有适当的习惯用符号和直观标记。其他规定见专用条款。

5.7 对于裸装的合同货物应以金属标签或直接在货物本身上注明上述有关内容。大件合同货物应带有足够的货物支撑或垫木。

5.8 每件包装箱内，应附有包括分件名称、数量、图号的详细装箱单及装配所必需的机器和部件的装配图。外购件包装箱内应附有产品出厂质量合格证明书、技术说明各一份。

5.9 合同中约定的备品备件及专用工具应按每台/套货物分别包装并在包装箱外加以注明，一同发货。小件合同货物及松散零星的部件应采用适当的包装方式，装入尽可能小的完好的包装箱内，并尽可能整车发运。

5.10 所用包装箱应能防盗并能防止货物及零部件的损坏。卖方与其分包商的货物一般不用同一箱号。

5.11 对于需要保证精确装配的洁净加工面的货物，其加工面应采用优良耐久的保护层（不得用油漆）以防止在安装前发生锈蚀。

5.12 卖方交付的技术资料应装订成册并使用适合于长途运输、多次搬运、防雨和防潮的包装。每包技术资料的封面上应注明下述内容：

（1）工程名称/合同号；

（2）收货人名称；

（3）目的地；

（4）毛重。

每一包资料内应附有技术资料的详细清单一式二份，标明技术资料的序号、文件项号、名称和页数的明细表。

5.13 卖方用于合同货物的包装材料，应符合国家相关环保标准，否则买方有权拒收，并追究卖方违约责任。

5.14 卖方用于合同货物的包装材料（松木），应依法办理植物检疫手续，提供当地森检部门出具的《植物检疫证书》，并作为接收资料移交给买方，否则，买方有权拒收，并追究卖方违约责任。

5.15卖方应在技术资料及合同货物包装物外表明确标注货物的仓储保管要求，包装物外表的标注应清晰、牢固、防水、耐磨。如卖方未提出明确要求或买方按卖方要求进行仓储保管，合同货物在保管期间发生损坏的，卖方应承担由于补充和/或修理和/或更换损坏的合同货物而发生的一切费用。

第6条  技术服务和联络

6.1 卖方应按照技术规范书的约定指派经验丰富的技术人员到现场提供技术服务（如需要），负责解决合同货物在安装、调试（试运行）过程中发现的问题。若不能胜任工作，买方有权要求卖方重新选派技术人员，并保证不影响工程进度。因此产生的相关费用由卖方承担。

6.1.1 卖方根据合同派往现场参加开箱检验的人员应能够全权处理开箱检验中出现的问题；参加指导安装调试的人员应有较高技术水平，能够协调或解决安装调试过程中的全部问题；参加试运行的人员应能够全权处理合同货物试运行中的所有问题。

6.1.2卖方应指定一名专人负责协调处理合同货物在安装、调试（试运行）过程中发现的全部问题。

6.2 当买方要求卖方提供现场服务时，卖方技术人员应在接到买方通知后24小时内（含本数）给予答复并在48小时内（含本数）到达现场。技术协议或专用条款另有约定的除外。

6.3 卖方技术人员在现场提供技术服务时应严格遵守施工现场的各项安全规章制度，自觉做好安全保护措施（如进入施工现场需佩戴安全帽等），接受现场的监督管理；在施工现场未经许可，不得拆卸、涂抹、损坏任何货物；对合同货物的调试要在现场监理的监督下进行操作，必要时须经过现场监理或项目部负责人的同意。若卖方技术人员违反现场安全规章制度，买方有权提出更换违反上述规章制度或不符合要求的卖方现场服务人员，卖方应根据现场需要，重新选派买方认可的服务人员。因上述原因引起的一切后果，由卖方承担。

6.4 卖方应在合同生效后15天内（含本数）以传真方式向买方提交执行技术协议约定的技术服务工作的组织计划一份，双方据此确定技术联络会的次数、时间和地点。

6.5 如遇有重大问题需要双方立即研究协商时，任何一方均可建议召开会议，一般情况下，另一方应同意参加。

6.6 对每次会议及联络，双方均应签署会议纪要或联络纪要，所签纪要文件与合同具有同等效力，双方均应遵照执行。如涉及合同变更，需经双方协商一致，并按第12条的约定办理。

6.7 若卖方的分包商需要参与合同货物的部分技术服务或现场工作，费用由卖方或其分包商自行负担。

6.8 双方协商确定的安装、调试和运行技术服务方案（如有），卖方如有修改，须以书面形式通知买方，经买方确认后方可实施。为适应现场条件的要求，买方有权提出变更或修改意见，并书面通知卖方，卖方应给予充分考虑，尽量满足买方要求。其他规定见专用条款。

6.9 买方有权将卖方的货物设计、安装和技术服务方案以及卖方所提供的一切有关合同货物的资料和图纸等复印分发与买方有关的各方。

6.10 买方发生供电中断或设备停运，需卖方提供技术支持的，卖方应全力配合买方恢复设备运行并查明故障原因。

6.11其他规定见专用条款。

第7条  监造与检验

7.1 监造

7.1.1 买方有权自行或委托监造单位派出监造代表依照本合同的约定以及买方的监造作业指导书，对本合同货物的制造过程进行监造。卖方应配合买方组织的监造（含出厂试验见证），按监造代表的要求及时、无偿提供合同货物的设计文件、工艺文件、工艺标准、检验标准、设计联络会纪要、图纸、工艺和检验记录、监造见证文件等资料，并承担由此发生的配合费用。

7.1.2卖方有义务在必要时邀请买方参与合同货物的技术设计，并向买方解释技术设计。

7.1.3卖方应在本合同生效之日后15日内（含本数）按照现行国家标准的要求，向买方提供本合同货物的设计、制造和检验标准的目录。

7.1.4卖方应为买方的监造提供下列方便：

（1）根据本合同货物月度生产进度提交月度检验计划；

（2）提前10日将合同货物的监造项目和出厂试验时间通知买方监造代表；

（3）为监造代表查阅与合同有关的卖方的技术标准、图纸及文件提供方便；

（4）为监造代表提供生活方便，费用由买方自理。

（5）对监造设备需要拍照的，须经卖方同意并在卖方指导下进行拍照记录，照片和记录仅用于合同设备监造之目的，涉及技术保密的，双方签订保密协议。

7.1.5 在监造过程中如发现合同货物存在质量问题或不符合本合同约定的标准或包装要求时，卖方应及时向监造代表、项目管理单位报送相关信息，监造代表及买方相关人员有权参与、跟踪检查整改工作并提出意见，卖方根据监造代表的意见采取相应措施，保障交货质量。

7.1.6 由卖方供应的所有合同货物及部件出厂时，应附有制造厂签发的产品质量合格证，作为交货时的质量证明文件。专用条款有要求时，还应提供由买方监造代表签署的监造记录和试验报告。买方组织驻厂监造的，合同货物在监造代表签署“设备出厂见证表”后方可出厂。

7.1.7 不论监造代表是否参与了监造或者是否签署了监造记录或报告，均不能免除卖方对货物质量应尽的义务，也不能代替合同货物到达交货地后买方根据合同进行的现场检验。

7.1.8 合同生效后，卖方应将合同签约及执行情况的相关信息和买方拟进行监造的合同货物的生产监造信息定期向合同约定的监造单位及其他相关单位报送。报送期间如有影响合同货物质量和工期的重大事件发生，须及时通报监造单位和买方。

7.1.9 卖方报送的监造信息应包括以下内容:

（1）制造单位质量管理体系；

（2）制造单位生产质量负责人名单及联系方式(办公室电话、移动电话、传真、电子信箱)；

（3）原材料到货情况；

（4）生产进度计划；

（5）实际生产进度；

（6）出厂交、验货情况；

（7）生产过程中出现的问题及处理结果。

7.1.10卖方应提供生产进度计划，原材料材质和性能检测报告，外购零部件试验报告及合格证，关键工艺说明，货物检验和试验报告等资料，其中对关键的原材料和零部件要求有供货批次、日期记录和质量控制标准。其他规定见专用条款。

7.1.11买方可在厂内对合同货物的原材料、元器件、关键工艺、成品等进行检测，分为买方自行实施、买方见证卖方实施和买方委托具备相应资质的检验机构实施等方式。卖方应根据买方要求无偿提供合格的试验仪器、配合人员和其他必要条件。其他规定见专用条款。

买方见证卖方实施工厂抽检的，卖方应提前7天通知买方生产进度，邀请买方现场见证，抽检结束后，买卖双方共同签署工厂抽检报告。

7.1.12合同货物试验过程中，试验不合格的，卖方应将处理过程及原因如实填写，交给买方。

7.1.13卖方应根据货物所配用元器件的重要性，提供相应的检测标准和项目，卖方有义务根据买方要求提供原始检测报告，并根据买方要求完善检测标准与增加检测项目。其他规定见专用条款。

7.1.14 双方商定的重要试验项目，卖方应在买方代表现场见证的情况下进行试验，除买方明确表明不派员参加外，否则买方有权要求卖方重新试验，所需费用由卖方承担。

7.2 抽检

买方有权对合同货物进行抽检，卖方应积极配合并提供抽检所需的资料和必要条件。

买方对抽检另有要求的，按其要求执行。买方有权委托具备相应资质的检验机构进行抽检（分为到货抽检和专项抽检）。抽检的结果作为供应商评价等工作的依据。

7.2.1 卖方应为买方的抽检提供下列方便：

（1）提前10日将合同货物的出厂试验时间通知买方；

（2）为买方抽检工作人员查阅与合同有关的卖方的技术标准、图纸及文件提供方便；

（3）提供生产计划及进度、原材料到货情况等其他有关抽检工作的方便。

7.2.2到货抽检是货物到达现场后，买方根据现场情况进行抽样检测，包括买方自行实施和具有资质的检验机构实施两种方式。到货抽检中不合格产品的数量超过规定值（按GB2828等国家相关规定和合同约定）时，买方可加大抽检比例及选择整批产品拒收。

7.2.3 专项抽检由具备相应资质的检测机构对选定的物资品类产品进行专项抽样送检，可根据工作需要组织样品送检测机构进行检测，或委托检测机构到现场检测，或在供应商待发货的仓库中选择样品。专项抽检开始前，买方以公告的形式约定对专项抽检不合格供应商的处理方式。

7.2.4买方委托具备相应资质检验机构实施抽检的，如抽检的货物符合合同要求，所有检测等相关费用由买方承担；如抽检的货物不符合合同要求，买方将按照合同约定或GB2828等国家相关规定，扩大抽检范围，视检测结果及合同相关约定，作修理、重新生产、终止合同等处理，同时所有检测等相关费用由卖方承担。

7.3 到货验收

7.3.1 合同货物到达交货地点，卖方应在接到买方通知后及时到交货地点与买方一起根据配送验收单和装箱单组织对合同货物的包装、外观及件数进行检验。如发现有任何不符合之处属卖方责任的，由卖方负责处理。买方应提前3个工作日将现场到货验收的日期通知卖方，并为卖方检验人员提供工作和生活方便，费用由卖方自理。如验收时，卖方人员未按时赶赴现场，买方有权自行进行，验收结果和记录对双方同样有效，并可作为买方向卖方提出索赔的有效证据。

7.3.2 到货验收时，如发现合同货物有任何损坏、缺陷、短少或不符合合同约定的技术标准，双方应做好并签署检验记录，各执一份，作为买方向卖方提出索赔的有效依据；如果由于买方原因，发现合同货物有任何损坏、缺陷或短少，卖方在接到买方通知后，应尽快修理、更换或补齐相应的部件，费用由买方承担。

7.3.3 卖方对买方根据上述约定提出的索赔如有异议，应在接到买方索赔通知后7日内（含本数）提出，否则视为接受买方的索赔要求。卖方可在接到索赔通知后10日内（含本数），自费派代表赴验收现场同买方代表共同复验。

7.3.4 如果到货验收时，发现合同货物非买方责任有任何损坏、缺陷、短少或不符合合同约定技术规范时，卖方应尽快自费进行修理、更换或补齐短缺部件，由此产生的制造、修理和运费及保险费等一切相关费用均由卖方负担。修理、更换后的货物或经补齐的短缺部件到达交货地点的时间为该货物的实际交货期，并可作为计算卖方迟延交货违约金的依据。

7.3.5 以上条款所述的各项检验是指现场的到货验收，到货验收未发现问题或卖方已按索赔要求予以修理、更换或补齐了短缺部件，均不能视为卖方按合同第9条、第11条及技术规范书的约定应承担的责任的解除。

7.4 其他规定见专用条款。

第8条  安装、调试（试运行）、交接试验验收

8.1 本合同货物由买方根据卖方提供的技术资料、检验标准、图纸及说明书进行安装。卖方应充分配合，采取一切必要措施，使合同货物尽快投产。

8.2 本合同货物安装完毕后的验收按照本合同的约定进行。

8.3 合同货物安装完毕后，卖方应派人参加调试，并尽快解决出现的问题，调试所需时间应按买方要求为准。

8.4 在合同履行过程中，对由于卖方原因需要进行的检查、试验、再试验、修理或更换，卖方应承担进行上述工作所需的费用。买方应做好安排以便进行上述工作。

8.5 如双方代表对共同验收中的检验记录不能取得一致意见时，任何一方均可提请国家质量监督检验机构进行商检，该商检结果为最终检验结果，对双方均有约束力。

8.6 合同货物运抵交货地点，买方按国家、行业及买方标准开展现场交接试验，对交接试验不合格的，卖方须按照买方认可的方案负责处理并再次进行交接试验，相关处理、试验以及配合卖方处理、试验的费用由卖方承担。若因交接试验不合格带来工期延误等，卖方须按延迟交货进度赔偿。

8.7 安装、调试、交接试验验收中，合同货物的本体或任何组件如有缺陷卖方应及时处理。卖方对合同货物缺陷的处理不能达到合同要求，买方有权退货。安装过程中卖方处理缺陷超过买方要求期限的，应按延迟交货进度赔偿。

第9条  质量保证

9.1 合同货物的质量保证期为从合同货物通过验收后12个月（含本数），但专用条款另有规定的除外。

9.1.1 如果由于买方原因未在最后一批货物到达交货地之日起3日内（含本数）未完成验收并投运，则质保期为卖方发运的最后一批货物到达交货地之日起12个月（含本数）, 但专用条款另有规定的除外。

9.1.2 合同货物总装后进行试验时，若因主要技术指标不合格，经处理后方合格出厂的，应将原因和处理情况列入出厂文件。质量保证期在上述期限基础上延长12个月, 但专用条款另有规定的除外。

9.2 卖方保证其提供的产品是全新的、未使用过的，所有设备本体、附件及螺栓、螺帽、阀门等部件必须防腐防锈，质保期内不得出现锈蚀、开裂，否则应无条件更换；质保期后但在投运5年内，出现喷漆脱落、锈蚀等任何影响合同货物外观的损坏，卖方应免费处理。

卖方保证其产品在正确安装、正常操作情况下，运行安全、可靠。在合同货物质量保证期内，如发现卖方提供的合同货物有缺陷，不符合合同约定时，买方可向卖方提出索赔。如卖方对索赔有异议，应在收到买方索赔通知后的7日内（含本数）书面提出，否则视为承认买方的索赔请求。如果卖方未对买方的索赔提出异议或卖方的异议不成立，卖方应按买方要求进行修理、更换，或赔偿买方的损失。如需更换，卖方收到买方的书面通知后，卖方应按照买方要求及时用合格优质的产品进行更换。由此产生的全部费用由卖方承担。其他规定见专用条款。

9.3 在合同货物质量保证期内，由于卖方责任需要修理、更换有缺陷的设备导致合同货物停运时，质量保证期自卖方消除该缺陷后重新计算，由此产生的所有损失(包括但不限于由设备质量原因引起的相关检测、试验、专家咨询、运输、安装等费用)由卖方承担。合同货物如在质量保证期内发现合同货物部件出现缺陷但不影响货物的正常运行，经维修或更换后的部件的质量保证期重新计算，但专用条款另有规定的除外。

9.4 质量保证期的终止不能视为卖方对合同货物中存在的可能引起合同货物损坏的潜在缺陷所应负的责任的解除。质量保证期结束后5年内（含本数），合同货物出现潜在性缺陷时，买方有权要求卖方对缺陷货物和同一批次的货物免费予以及时修理或更换。质量保证期结束后5年外，货物使用寿命周期内，合同货物出现潜在性缺陷时，买方有权要求卖方按成本价对缺陷货物和同一批次的货物予以及时修理或更换。其他规定见专用条款。

9.5 卖方应保证合同货物经过正确安装、正常操作和保养，在其使用寿命期内运行良好，卖方承诺合同货物的使用寿命自投运开始不少于30年，但专用条款另有规定的除外。

9.5.1在货物使用寿命期内，卖方在发现合同货物存在潜在性缺陷或故障后，应在第一时间以书面形式通知买方，并按买方认可的方式予以处理。

9.6 对于合同货物，卖方应采用有运行经验证明正确的、成熟的技术和材料；若采用卖方过去未采用过的新技术、新材料，应经买方事先同意。买方的同意并不减轻或免除卖方根据本合同所应承担的责任。卖方从分包商处采购的设备及部件的一切质量问题应由卖方负责。

9.7 本合同执行期间，如果发现卖方提供的合同货物有缺陷或技术资料有错误，或者由于卖方技术人员指导错误，造成工程返工、货物报废，卖方应立即无偿进行修理或更换。需更换货物的，卖方应承担由此产生的到安装现场换货的一切费用，包括但不限于新货物的费用、将新货物运至安装现场的费用及处理被更换货物的费用等。卖方更换或修理合同货物的期限按双方约定执行，如逾期未完成更换或修理工作的，按延迟交货处理。

9.8 如果由于买方未按照卖方所提供的技术资料、图纸、说明书进行安装、操作或维护，及非卖方技术人员的原因造成合同货物损坏，由买方负责修理、更换，但卖方有义务尽快以成本价提供所需更换的部件，对于买方要求的紧急部件，卖方应安排最快的方式运输，所有费用均由买方承担。

9.9其他规定见专用条款。

第10条  转让和分包

10.1 卖方未取得买方事先同意，不得将本合同项下的部分或全部义务转让给第三方。

10.2 卖方不得将合同货物整体或主要工序与组装、调试等生产转交第三方承担，否则视为违约。

10.3卖方负责的合同货物的部分材料、元器件等由第三方提供的，应另外书面列明第三方及其提供配套产品的规格型号给买方。未经买方同意，卖方不得擅自变更投标文件列明的涉及的第三方所有承诺。

10.4 卖方应对所有分包事项承担本合同项下的全部责任。买方对分包商的确认与否并不减轻或免除卖方根据本合同所应承担的任何责任，也不增加买方的责任。

第11条  违约责任

11.1 卖方不履行本合同义务或者履行义务不符合约定的，买方有权要求卖方承担继续履行、赔偿损失或支付违约金等违约责任，并在供应商评价中进行反馈。卖方知晓并自愿接受买方有关履约与品质控制中关于对供应商出现质量问题和服务问题等违约责任的处理。

11.1.1 卖方违反3.5规定逾期送达发票的，买方将在下个付款周期予以支付。

11.1.2 因合同变更需退还发票或返还超付价款的，卖方应在合同变更30天内与买方相互配合办理红字发票手续或超付退款手续。因卖方不在买方规定的时间内办理或无理由拒绝办理红字发票手续、超付退款手续而造成结算滞后的，按对应发票金额×4‰×逾期交票周数、超付退款金额×4‰×逾期退款周数由卖方向买方支付违约金，不足一周按一周计。

11.1.3 经验收，由于卖方责任，合同货物技术指标不满足国家标准，执行11.3条款。

卖方交付的货物出现质量问题及卖方的货物问题引起的一切损失，不论是否过质保期，买方都有索赔权利。

11.1.4买方在监造过程中发现卖方在制造过程中有不符合本合同要求及制造工艺等情况，买方有权要求整改和索赔。

买方对合同货物进行抽检，发现合同货物不符合合同要求，卖方未能在买方限定的时间内通过整改使其符合合同要求，或者买方扩大范围抽检的结果表明合同货物仍不符合要求的，买方有权要求更换此货物或单方终止本合同，卖方应向卖方支付10%违约金，并承担造成的损失。

11.1.5 如果在出厂试验时合同货物未满足合同约定的保证值，且卖方在发现不合格之日起2个月内（含本数）未能通过整改使合同货物满足保证值，买方有权要求更换此货物或终止合同，由此引起的一切后果由卖方承担。

11.1.6 卖方违反合同约定迟延交货的，应按以下约定向买方支付迟延交货违约金，违约金以超时累进方式计算：

（1）迟交1-4周（含本数），每周支付迟交货物金额的4‰；

（2）迟交5-8周（含本数），每周支付迟交货物金额的8‰；

（3）迟交9周以上（含本数），每周支付迟交货物金额的10‰。

不满1周按1周计算。

迟延交货违约金总额达到合同价格的10%或者对安装，试运行有重大影响的货物迟交超过3个月（含本数）时，买方有权终止合同并可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，由此发生的额外费用及给第三方造成的损失由卖方承担。买方部分终止合同的，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

11.1.7 卖方未按期向买方或买方指定的设计单位交付技术资料的，每迟交1天，应向买方支付合同价格0.1%且不超过5000元的违约金。卖方向买方或买方指定的设计单位提供的图纸有错误的，每发现1张有错误的图纸，应向买方支付合同价格0.1%且不超过5000元的违约金。

卖方在交货时未按要求提交货物相应电子资料的，买方有权向卖方要求支付违约金

11.1.8 由于卖方技术服务的错误或疏忽，造成买方工期延误的，每延误工期1周卖方应向买方支付合同价格0.5％的违约金。

11.1.9 买方要求卖方进行现场服务时，若卖方未在约定的时间内答复和到达现场，每推迟1天卖方应向买方支付违约金5000元。

11.1.10 在质保期内产品出现质量问题，卖方接到通知后未在48小时内到达现场进行处置的，严重缺陷的处置每推迟1天卖方应向买方支付违约金5000元，紧急缺陷的处置每推迟1天卖方应向买方支付违约金10000元。

11.1.11 合同货物交付后，由于卖方原因造成的质量问题导致买方工程不能按期投运的，每延误1周，卖方应向买方支付合同价格1％的违约金。

11.1.12 在质量保证期内，由于卖方设计、材料或制造缺陷造成合同货物停运的，每停运一次卖方应向买方支付合同价格2％的违约金，如停运超过72小时，每增加24小时，卖方应向买方额外支付合同总价格0.5%的违约金。

11.1.13 卖方明确表示无法供货或买方有理由认为卖方无法供货的，买方有权终止全部或部分合同。卖方应退还买方已支付的终止部分的合同价款，并向买方支付相当于终止部分合同货款总额20％的违约金，赔偿买方因此产生的损失。

11.1.14 卖方根据本第11条需支付各项违约金累计达到合同价格的20%时，买方应通知卖方，买方有权终止合同并退货（如有）。卖方应退还买方已支付的终止部分的合同价款，并自费将所交付的货物（如有）运离现场。买方因退货所产生的费用，包括安装费用、拆卸（除）费用、另行采购合同货物所发生的额外费用等及其他相关损失，由卖方承担。

11.1.15 卖方按合同约定应支付的违约金低于给买方造成的损失的，并应就差额部分向买方进行赔偿。

11.1.16 卖方未在规定期限内响应违约索赔通知书，视为卖方已认可买方违约索赔请求。买方有权从到期应向卖方支付的价款或履约保证金中扣除卖方应支付的违约金、赔偿金或其他费用。

11.1.17 其他规定见专用条款。

11.2 买方违反合同约定迟延支付合同价款的，应就逾期部分向卖方支付按照中国人民银行规定的同期贷款基准利率计算的逾期付款违约金。

11.3在从合同货物运至交货地点之日起至质量保证期结束之日的期间，如发现卖方提供的合同货物有缺陷，不符合本合同约定时，买方有权选择且卖方需采取以下补救措施：

11.3.1 修理

卖方对不符合合同约定的合同货物应先进行修理（含返厂维修），以使其符合合同要求，费用由卖方承担。除非买方同意，修理工作应在30天内（含本数）完成。其他规定见专用条款。

11.3.2 更换

卖方以符合合同要求的货物替换不符合要求的合同货物，费用由卖方承担。除非买方同意，更换应在30天内（含本数）完成。

11.3.3 退货

买方将有缺陷的合同货物退还卖方，卖方负责将被退还的合同货物运出安装现场。在此种情况下，卖方应退还已收取的该货物的货款并承担买方支出的安装、拆卸、运输、保险及购买替代品的差价等费用。

11.3.4 削价

在买卖双方同意的前提下，对有缺陷的合同货物作削价处理，卖方应将有缺陷的合同货物原合同价与削减后价格之间的差额退回买方。

11.3.5 赔偿损失

除已有约定外，卖方应赔偿买方因采取上述措施所发生的损失。

买方选择任何以上补救措施均不减轻或免除卖方依据合同所应承担的违约责任。

11.4终止合同责任

11.4.1 因卖方责任导致最终双方终止合同且卖方尚未交付货物，卖方需退回预付款，买方有权扣除相应的履约保证金。

11.4.2因卖方责任导致最终双方终止合同且卖方已交付部分货物，卖方应退还买方已支付的合同价款，且自费将所交付的货物运离现场。买方因退货产生的费用，由卖方承担。

第12条  变更

12.1 在合同执行期间，若非因卖方原因需对合同货物进行重大变更，或扩大供货范围的，或减小供货范围的，经买方许可由买方向卖方发送书面变更通知。卖方接到上述书面变更通知后，应充分考虑买方的意见，并与买方一起尽快完成对合同的修改。买方的变更要求应考虑卖方的设计和生产周期及由此而发生的费用变化。

12.2 买方有权向卖方发出书面通知，从以下方面对合同内容进行变更，卖方应执行买方的变更要求（专用条款另有规定的除外）：

12.2.1 提前、推迟或暂停合同货物的交货，应以设备类型来确定具体的提前通知时间，具体由双方协商确定以便卖方提前做好各项生产准备工作。提前、推迟、暂停及重新确定交货时间，合同双方应签署纪要或补充协议。

12.3 在合同执行过程中，若因国家计划调整引起本合同无法正常执行时，任何一方均可以向对方提出暂停执行合同或修改合同有关条款的建议，与之有关的事宜双方协商处理。

第13条  合同暂停与终止

13.1 合同暂停：卖方有违反或拒绝执行合同约定的行为时，买方有权书面通知卖方，卖方应在接到通知后5个工作日内（含本数）对违反或拒绝执行合同的行为进行纠正，如果认为在5个工作日内（含本数）来不及纠正时，应在此期限内向买方提出纠正计划。如果卖方未在上述期限内对违反或拒绝执行合同的行为进行纠正，亦未提出纠正计划，买方有权暂停履行本合同。对于此种暂停，买方无需另行通知卖方，由此而发生的一切费用、损失由卖方承担。买方行使暂停权利后，有权停付到期应向卖方支付的暂停部分的合同价款，并有权索回已支付给卖方的暂停部分的合同价款。

当卖方产品在生产运行中发生因设备原因造成的故障时，卖方须积极配合问题处理，提出质量整改措施。在卖方产品缺陷彻底处理（包括已投入运行的同类设备）及买方对质量整改验收完成前，暂不解除卖方在买方公司内的处理决定，并保留采取其他措施的权力。

13.2 合同终止

13.2.1 除本合同已有约定的合同终止情形外，若发生13.2.1（1）和13.2.1（2）条所述的任何一种情况，且卖方在收到买方发出的要求卖方纠正违约行为、按约履行合同的通知后15天内（含本数）仍未能采取纠正措施，则买方可向卖方发出书面解除合同的通知，终止全部或部分合同。此种合同终止并不损害或影响买方根据本合同已采取或将采取任何补救措施的权利。

（1）卖方未能在合同约定的期限内或买方认可的任何延期内交付部分或全部货物；

（2）卖方未能履行合同项下的任何其他义务。

买方根据本13.2.1项终止部分或全部合同后，可以按其认为适当的条件和方式向第三方采购卖方未交付的合同货物（如有）或已交付但被退回的合同货物。卖方应承担买方向第三方购买本应由卖方供应的货物所发生的所有额外费用，并应继续履行合同未终止部分。

第14条  不可抗力

14.1 不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

14.2 任何一方由于不可抗力而影响合同义务履行时，可根据不可抗力的影响程度和范围延迟或免除履行部分或全部合同义务。但是受不可抗力影响的一方应尽量减小不可抗力引起的延误或其他不利影响，并在不可抗力影响消除后，立即通知对方。任何一方不得因不可抗力造成的延迟而要求调整合同价格。

14.3 受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事件发生后2周内（含本数），取得有关部门关于发生不可抗力事件的证明文件，并以传真等书面形式提交另一方确认。否则，无权以不可抗力为由要求减轻或免除合同责任。

14.4 如果不可抗力事件的影响已达120天或双方预计不可抗力事件的影响将延续120天（含本数）以上时，任何一方有权终止本合同。由于合同终止所引起的后续问题由双方协商解决。

第15条  税费

15.1 与执行本合同有关的由中国政府根据现行法律向买方征收的全部税费应由买方承担。

15.2 与执行合同有关的由中国政府根据现行法律向卖方征收的全部税费，以及与执行合同有关的出自中国以外的全部税费由卖方承担。本合同价格已包括卖方需支付的所有税费。

第16条  通知

一方根据本合同发给另一方的任何通知，包括批准、证明、同意、确定和请求均应采用书面形式。通知可由专人送交或通过信件或快递、数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)方式发送。由专人送交时，以对方签收之日为通知的收到日期；通过信件或快递方式发送的，以对方签收之日为通知的收到日期；通过数据电文方式发送的, 以该数据电文进入对方指定特定系统的时间为到达时间；对方未指定特定系统的，以该数据电文进入对方的任何系统的首次时间为到达时间。

所有通知应按合同所述的地址发给对方，任何一方不得无理扣押或拖延。如果一方通知了另外地址，则随后的通知应按新址发送。