## 封-1 招标工程量清单封面
招标工程量清单
| 招 标 人： | 广西孔雀湾投资开发有限公司
(单位盖章)
| 造价咨询人： | 江苏仁合中惠工程咨询有限公司
(单位盖章)
年 月 日
软件名称及版本号：广联达软件 5.3000.6.888
软件测评合格编号：2019A01

## 扉-1 招标工程量清单扉页
招 标 人： | 广西孔雀湾投资开发有限公司 | 造价咨询人： | 江苏仁合中惠工程咨询有限公司
| (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  | 复 核 时 间：

## 表-01 总说明
一、工程概况：广西孔雀湾投资开发有限公司中国—马来西亚钦州产业园区启动区综合配套设施建设项目6#-B、C设备。 二、工程招标范围为：施工图纸所包含的内容，详见招标工程量清单。 三、工程量清单编制依据： 1、《建设工程工程量计算规范（GB50854～50862-2013）广西壮族自治区实施细则（修订本）》； 2、《建设工程工程量清单计价规范(GB050500-2013)广西壮族自治区实施细则》； 3、2013年版《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》； 4、2013年版《广西壮族自治区建筑装饰装修工程费用定额》； 5、2016年版《广西壮族自治区建设工程费用定额》； 6、2015年版《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》；及现行有关配套费率、人工和机械台班费用调整规定； 7、定额人工费及相关费率根据《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标[2018]19号）进行调整； 8、税率根据《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标【2016】17号）； 9、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标[2018]14号）； 10、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标[2019]12号）； 11、施工设计图纸和补充资料； 四、材料价格 本工程主要材料价格按《钦州市建设工程造价信息》2019年第10期下半月钦州港除税信息价计取，若钦州港除税信息价没有的则参考同期钦州市、南宁除税信息价或市场价。 五、其他需要说明问题 1.建安劳保费为不可竞争费用，按有关规定不参与竞标，为不可竞争费。

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(全部)
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
6#B、C设备
分部分项工程
空调水系统
1 | 030701003008 | 名称：空气处理机组K200 冷量：156kW 热量：234kW 风量：20000m/h3 全压：300Pa 供电要求：电量7.5kW 电压380V 风机效率：≥70% 室内外机之间,控制器和室内机间的控制线由施工单位提供 品牌相当或优于特灵、约克、麦克维尔 | 台 | 6
2 | 030701003009 | 名称：空气处理机组K180 冷量：144kW 热量：214kW 风量：18000m/h3 全压：300Pa 供电要求：电量5.5kW 电压380V 风机效率：≥70% 室内外机之间,控制器和室内机间的控制线由施工单位提供 品牌相当或优于特灵、约克、麦克维尔 | 台 | 4
3 | 030701003010 | 名称：新风处理机X80 冷量：134kW 热量：139kW 风量：8000m/h3 全压：300Pa 供电要求：电量2.2kW 电压380V 风机效率：≥70% 室内外机之间,控制器和室内机间的控制线由施工单位提供 品牌相当或优于特灵、约克、麦克维尔 | 台 | 1
4 | 030701003011 | 名称：新风处理机X60 冷量：97kW 热量：106kW 风量：6000m/h3 全压：300Pa 供电要求：电量2.2kW 电压380V 风机效率：≥70% 室内外机之间,控制器和室内 | 台 | 2
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
机间的控制线由施工单位提供 品牌相当或优于特灵、约克、麦克维尔
5 | 030701003012 | 名称：新风处理机X30 冷量：47kW 热量：51kW 风量：3000m/h3 全压：300Pa 供电要求：电量1.1kW 电压380V 风机效率：≥70% 室内外机之间,控制器和室内机间的控制线由施工单位提供 品牌相当或优于特灵、约克、麦克维尔 | 台 | 1
6 | 030701003013 | 名称：新风处理机X20 冷量：33kW 热量：35kW 风量：2000m/h3 全压：300Pa 供电要求：电量0.55kW 电压380V 风机效率：≥70% 室内外机之间,控制器和室内机间的控制线由施工单位提供 品牌相当或优于特灵、约克、麦克维尔 | 台 | 2
7 | 030701004005 | 名称：风机盘管1700 冷量：9.5kW 热量：17.25kW 风量：1700m/h3 机外余压：30Pa 供电要求：电量183W 电压220V 运行噪声：49dB(A) 控制线由施工单位提供 品牌相当或优于特灵、约克、麦克维尔 | 台 | 4
8 | 030701004006 | 名称：风机盘管1360 冷量：8.2kW 热量：14.5kW 风量：1360m/h3 机外余压：30Pa 供电要求：电量142W 电压220V 运行噪声：46dB(A) 控制线由施工单位提供 品牌相当或优于特灵、约克、麦克维尔 | 台 | 1
9 | 030113017002 | 名称：冷却塔T-S-1-2 | 台 | 2
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
设备型式：方形横流式 冷却水量：511m/h3 电机功率：15kw 进/出水水温：37/32℃ 空气湿球温度：28℃ 规格：3650*6550*5720 共用集水盆，外壳颜色根据建筑立面要求确定 配变频器，配自动加药装置，配冷却塔专用减振器，冷却塔漂水率不大于0.00097% 品牌相当或优于特灵、约克、麦克维尔
10 | 031006015002 | 名称：膨胀水箱 包含相关配件、元器件 品牌相当或优于特灵、约克、麦克维尔 | 个 | 1
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
单价措施项目
11 | 桂031401007001 | 在有害身体健康的环境中施工增加费 | 项 | 1
12 | 桂031401010001 | 脚手架工程费 | 项 | 1
13 | 桂031401011001 | 高层建筑增加费 | 项 | 1
14 | 桂031401012001 | 安装与生产同时进行增加费 | 项 | 1
| 1.1 | 吊装加固
| 1.2 | 金属抱杆安装、拆除、移位
| 1.3 | 平台铺设、拆除
| 1.4 | 提升、顶升装置
| 1.5 | 焊接工艺评定
| 1.6 | 胎（模）具制作、安装、拆除
| 1.7 | 防护棚制作、安装、拆除
| 1.8 | 二次搬运费
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
| 1.9 | 已完工程及设备保护费
| 1.10 | 夜间施工增加费
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润

## 表-09 工程量清单综合单价分析表
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中：暂估价
6#B、C设备
分部分项工程
空调水系统
1 | 030701003008 | 名称：空气处理机组K200 冷量：156kW 热量：234kW 风量：20000m/h3 全压：300Pa 供电要求：电量7.5kW 电压380V 风机效率：≥70% 室内外机之间,控制器和室内机间的控制线由施工单位提供 品牌相当或优于特灵、约克、麦克维尔 | 台 | 6
2 | 030701003009 | 名称：空气处理机组K180 冷量：144kW 热量：214kW 风量：18000m/h3 全压：300Pa 供电要求：电量5.5kW 电压380V 风机效率：≥70% 室内外机之间,控制器和室内机间的控制线由施工单位提供 品牌相当或优于特灵、约克、麦克维尔 | 台 | 4
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中：暂估价
3 | 030701003010 | 名称：新风处理机X80 冷量：134kW 热量：139kW 风量：8000m/h3 全压：300Pa 供电要求：电量2.2kW 电压380V 风机效率：≥70% 室内外机之间,控制器和室内机间的控制线由施工单位提供 品牌相当或优于特灵、约克、麦克维尔 | 台 | 1
4 | 030701003011 | 名称：新风处理机X60 冷量：97kW 热量：106kW 风量：6000m/h3 全压：300Pa 供电要求：电量2.2kW 电压380V 风机效率：≥70% 室内外机之间,控制器和室内机间的控制线由施工单位提供 品牌相当或优于特灵、约克、麦克维尔 | 台 | 2
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中：暂估价
5 | 030701003012 | 名称：新风处理机X30 冷量：47kW 热量：51kW 风量：3000m/h3 全压：300Pa 供电要求：电量1.1kW 电压380V 风机效率：≥70% 室内外机之间,控制器和室内机间的控制线由施工单位提供 品牌相当或优于特灵、约克、麦克维尔 | 台 | 1
6 | 030701003013 | 名称：新风处理机X20 冷量：33kW 热量：35kW 风量：2000m/h3 全压：300Pa 供电要求：电量0.55kW 电压380V 风机效率：≥70% 室内外机之间,控制器和室内机间的控制线由施工单位提供 品牌相当或优于特灵、约克、麦克维尔 | 台 | 2
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中：暂估价
7 | 030701004005 | 名称：风机盘管1700 冷量：9.5kW 热量：17.25kW 风量：1700m/h3 机外余压：30Pa 供电要求：电量183W 电压220V 运行噪声：49dB(A) 控制线由施工单位提供 品牌相当或优于特灵、约克、麦克维尔 | 台 | 4
8 | 030701004006 | 名称：风机盘管1360 冷量：8.2kW 热量：14.5kW 风量：1360m/h3 机外余压：30Pa 供电要求：电量142W 电压220V 运行噪声：46dB(A) 控制线由施工单位提供 品牌相当或优于特灵、约克、麦克维尔 | 台 | 1
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中：暂估价
9 | 030113017002 | 名称：冷却塔T-S-1-2 设备型式：方形横流式 冷却水量：511m/h3 电机功率：15kw 进/出水水温：37/32℃ 空气湿球温度：28℃ 规格：3650*6550*5720 共用集水盆，外壳颜色根据建筑立面要求确定 配变频器，配自动加药装置，配冷却塔专用减振器，冷却塔漂水率不大于0.00097% 品牌相当或优于特灵、约克、麦克维尔 | 台 | 2
10 | 031006015002 | 名称：膨胀水箱 包含相关配件、元器件 品牌相当或优于特灵、约克、麦克维尔 | 个 | 1
单价措施项目
11 | 桂031401007001 | 在有害身体健康的环境中施工增加费 | 项 | 1
12 | 桂031401010001 | 脚手架工程费 | 项 | 1
13 | 桂031401011001 | 高层建筑增加费 | 项 | 1
14 | 桂031401012001 | 安装与生产同时进行增加费 | 项 | 1

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%）或标准 | 金额（元） | 备注
6#B、C设备
给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施定额人工费+机械费
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂031401008001 | 优良工程增加费
5 |  | 其他 | 按有关规定计算
6 | 桂031401004001 | 暗室施工增加费 | ∑受影响部分分部分项及单价措施定额人工费+机械费
7 | 桂031401005001 | 交叉施工补贴 | ∑受影响部分分部分项及单价措施定额人工费+机械费
8 | 桂031401006001 | 特殊保健费 | ∑受影响部分分部分项及单价措施定额人工费
9 | 桂031401009001 | 提前竣工(赶工补偿)费
10 | 桂031401013001 | 特殊地区施工增加费
11 | 桂031401014001 | 大型设备专用机具费 | 按实际发生计算
12 | 桂031401015001 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护费 | 按实际发生计算
13 | 桂031401016001 | 管道安拆后的充气保护费 | 按实际发生计算
14 | 桂031401017001 | 焦炉烘炉、热态工程增加费 | 按实际发生计算
15 | 桂031401018001 | 行人行车干扰增加费 | ∑受影响部分分部分项及单价措施定额人工费+机械费
16 | 桂031401007001 | 在有害身体健康的环境中施工增加费
17 | 桂031401010001 | 脚手架工程费
18 | 桂031401011001 | 高层建筑增加费
19 | 桂031401012001 | 安装与生产同时进行增加费
合计

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表(全部)
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
合 计

## 表-15 规费、增值税计价表
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率（%） | 金额（元）
6#B、C设备
给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程
1 | 规费清单计价合计 | 1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7
1.1 | 养老保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.2 | 失业保险费
1.3 | 医疗保险费
1.4 | 生育保险费
1.5 | 工伤保险费
1.6 | 住房公积金
1.7 | 工程排污费
2 | 增值税 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
合计

## 表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 确认单价(元) | 价差(元) | 合计差价(元)