{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":13,"sheets":["封-1_工程预算书","表-01_总说明","表-02_建设项目预算招标汇总表","表-03_单项工程预算招标汇总表","表-04_单位工程预算汇总表","表-08_分部分项工程和单价措施项目费用表","表-09_总价措施费用表","表-10_其他项目计价表","表-10-1_暂列金额明细表","表-10-3_专业工程暂估价及结算价表","表-12_税前项目费表","表-13_规费、税金汇总表","主要材料价格表(全部工料机)"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"封-1_工程预算书","index":0,"n_rows":12,"n_cols":5,"rows_kept":12,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,5],[2,0,2,5],[3,0,3,5],[4,1,4,2],[4,4,4,5],[5,1,5,2],[5,4,5,5],[6,1,6,2],[6,4,6,5],[7,1,7,2],[7,4,7,5],[8,1,8,2],[8,3,8,4],[9,1,9,2],[9,3,9,4],[11,0,11,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～"]
["工    程    预    算    书"]
["～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～"]
["工程名称:锦绣大道北段工程基建变10/0.4KV配电工程"]
["         建设单位:","广西中马钦州产业园区开发有限公司",null,"工程造价:"]
["         施工单位:",null,null,"建筑面积:","㎡"]
["         编制单位:",null,null,"单方造价:"]
["         审核单位:",null,null,"编制日期:","2020年04月27日"]
["         编 制 人:",null,null,"编制人证号:"]
["      审 核 人:",null,null,"审核人证号:"]
[]
["           软件名称及版本号：博奥清单计价软件V17（版本号：17.0.01）              工程计价软件测评合格编号：2016J02"]

{"sheet":"表-01_总说明","index":1,"n_rows":8,"n_cols":3,"rows_kept":8,"merged":[[0,0,0,1],[2,0,6,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["总  说  明"]
["工程名称:","锦绣大道北段工程基建变10/0.4KV配电工程","第1页 共1页"]
["    一、工程概况：锦绣大道北段工程基建变10/0.4KV配电工程位于钦州市钦南区中马钦州产业园区锦绣大道北段。采用变压器配电房顶安装方式。\r\n\r\n    二、本工程预算范围：施工图纸所包含的建筑、安装工程。\r\n \r\n    三、本工程预算控制价编制的依据\r\n    1.本工程的施工设计图、施工招标文件、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其广西壮族自治区实施细则；\r\n    2.《建设工程工程量计算规范》（GB50854～50862-2013）及其广西壮族自治区实施细则（修订本）；\r\n    3.2013版《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》；\r\n    4.2014版《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》；\r\n    5.2015版《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》；\r\n    6.广西壮族自治区住房和城乡建设厅《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标〔2015〕5号）；\r\n    7.《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标[2016]17号）、《关于颁布2016年广西壮族自治区建设工程费用定额的通知》（桂建标[2016]16号）；《自治区住房城乡建设关于调整建设工程计价增值税税率的通知》 （桂建标[2018]14号）；\r\n    8.2016版《广西壮族自治区建设工程费用定额》。 \r\n    9.广西壮族自治区住房和城乡建设厅2018年7月2日发布的桂建标[2018]19号《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》；\r\n    10.与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料；\r\n \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n    四、其他情况说明: \r\n    1、材料价格参考《钦州市建设工程造价信息》2020年第3期发布的钦州港下半月除税信息价计取，信息价中档次的材料价格。钦州港信息价没有的参考同期钦州市、南宁市除信息价或市场询价；高压配电部分价格参考《南方电网信息价》。\r\n    2、本工程弃土运距暂定1km。\r\n"]
[]
[]
[]
[]
[null,"表-01"]

{"sheet":"表-02_建设项目预算招标汇总表","index":2,"n_rows":25,"n_cols":5,"rows_kept":25,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,1,3],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,2,4],[3,3,4,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["建设项目预算招标汇总表"]
["工程名称:锦绣大道北段工程基建变10/0.4KV配电工程",{"$nulls":3},"第1页 共1页"]
["序号","单项工程名称","金额(元)","其中:(元)"]
[{"$nulls":3},"暂估价","安全文明"]
[{"$nulls":4},"施工费"]
["1.1","锦绣大道北段工程基建变10/0.4KV配电工程"]
[null,"        投标报价合计"]
{"$rows_empty":17}
[{"$nulls":4},"表-02"]

{"sheet":"表-03_单项工程预算招标汇总表","index":3,"n_rows":25,"n_cols":5,"rows_kept":25,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,1,3],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,2,4],[3,3,4,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["单项工程预算招标汇总表"]
["工程名称:锦绣大道北段工程基建变10/0.4KV配电工程",{"$nulls":3},"第1页 共1页"]
["序号","单位工程名称","金额(元)","其中:(元)"]
[{"$nulls":3},"暂估价","安全文明"]
[{"$nulls":4},"施工费"]
["1.1.1","基础建设"]
["1.1.2","安装工程"]
[null,"        投标报价合计"]
{"$rows_empty":16}
[{"$nulls":4},"表-03"]

{"sheet":"表-04_单位工程预算汇总表","index":4,"n_rows":48,"n_cols":4,"rows_kept":48,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,2],[24,0,24,3],[25,0,25,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["单位工程预算汇总表"]
["工程名称:锦绣大道北段工程基建变10/0.4KV配电工程",null,null,"第1页 共2页"]
["序号","汇总内容","金额(元)","备注"]
[null,"基础建设"]
["1","分部分项工程和单价措施项目清单计价合计"]
[" 1.1","  其中:暂估价"]
["2","总价措施项目清单计价合计"]
[" 2.1","  其中:安全文明施工费"]
["3","其他项目清单计价合计"]
["4","税前项目清单计价合计"]
["5","规费"]
["6","增值税"]
["7","工程总造价=1+2+3+4+5+6"]
[null,"安装工程"]
["1","分部分项工程和单价措施项目清单计价合计"]
[" 1.1","  其中:暂估价"]
["2","总价措施项目清单计价合计"]
[" 2.1","  其中:安全文明施工费"]
["3","其他项目清单计价合计"]
["4","税前项目清单计价合计"]
["5","规费"]
["6","增值税"]
["7","工程总造价=1+2+3+4+5+6"]
[null,null," ","表-04"]
["单位工程预算汇总表"]
["工程名称:锦绣大道北段工程基建变10/0.4KV配电工程",null,null,"第2页 共2页"]
["序号","汇总内容","金额(元)","备注"]
[null,"工程项目汇总"]
["1","分部分项工程和单价措施项目清单计价合计"]
["1.1","  其中:暂估价"]
["2","总价措施项目清单计价合计"]
["2.1","  其中:安全文明施工费"]
["3","其他项目清单计价合计"]
["4","税前项目清单计价合计"]
["5","规费"]
["6","增值税"]
["7","工程总造价=1+2+3+4+5+6"]
{"$rows_empty":10}
[null,null," ","表-04"]

{"sheet":"表-08_分部分项工程和单价措施项目费用表","index":5,"n_rows":404,"n_cols":12,"rows_kept":404,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,7],[1,8,1,11],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,2,11],[29,0,29,11],[30,0,30,7],[30,8,30,11],[31,0,32,0],[31,1,32,1],[31,2,32,2],[31,3,32,3],[31,4,32,4],[31,5,32,5],[31,6,31,11],[56,0,56,11],[57,0,57,7],[57,8,57,11],[58,0,59,0],[58,1,59,1],[58,2,59,2],[58,3,59,3],[58,4,59,4],[58,5,59,5],[58,6,58,11],[84,0,84,11],[85,0,85,7],[85,8,85,11],[86,0,87,0],[86,1,87,1],[86,2,87,2],[86,3,87,3],[86,4,87,4],[86,5,87,5],[86,6,86,11],[110,0,110,11],[111,0,111,7],[111,8,111,11],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[112,2,113,2],[112,3,113,3],[112,4,113,4],[112,5,113,5],[112,6,112,11],[140,0,140,11],[141,0,141,7],[141,8,141,11],[142,0,143,0],[142,1,143,1],[142,2,143,2],[142,3,143,3],[142,4,143,4],[142,5,143,5],[142,6,142,11],[170,0,170,11],[171,0,171,7],[171,8,171,11],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[172,2,173,2],[172,3,173,3],[172,4,173,4],[172,5,173,5],[172,6,172,11],[200,0,200,11],[201,0,201,7],[201,8,201,11],[202,0,203,0],[202,1,203,1],[202,2,203,2],[202,3,203,3],[202,4,203,4],[202,5,203,5],[202,6,202,11],[228,0,228,11],[229,0,229,7],[229,8,229,11],[230,0,231,0],[230,1,231,1],[230,2,231,2],[230,3,231,3],[230,4,231,4],[230,5,231,5],[230,6,230,11],[258,0,258,11],[259,0,259,7],[259,8,259,11],[260,0,261,0],[260,1,261,1],[260,2,261,2],[260,3,261,3],[260,4,261,4],[260,5,261,5],[260,6,260,11],[288,0,288,11],[289,0,289,7],[289,8,289,11],[290,0,291,0],[290,1,291,1],[290,2,291,2],[290,3,291,3],[290,4,291,4],[290,5,291,5],[290,6,290,11],[317,0,317,11],[318,0,318,7],[318,8,318,11],[319,0,320,0],[319,1,320,1],[319,2,320,2],[319,3,320,3],[319,4,320,4],[319,5,320,5],[319,6,319,11],[344,0,344,11],[345,0,345,7],[345,8,345,11],[346,0,347,0],[346,1,347,1],[346,2,347,2],[346,3,347,3],[346,4,347,4],[346,5,347,5],[346,6,346,11],[374,0,374,11],[375,0,375,7],[375,8,375,11],[376,0,377,0],[376,1,377,1],[376,2,377,2],[376,3,377,3],[376,4,377,4],[376,5,377,5],[376,6,376,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程和单价措施项目费用表"]
["工程名称：锦绣大道北段工程基建变10/0.4KV配电工程",{"$nulls":7},"第1页 共14页"]
["定额编号","定额名称","单位","工程量","单价(元)","合价(元)","单价分析(元)"]
[{"$nulls":6},"人工费","材料费","机械费","管理费","利润","其中:\r\n暂估价"]
[null,"基础建设"]
[null,"分部分项工程"]
[null,"建筑装饰装修工程"]
[null,"A.1 土（石）方工程"]
["010101003001","挖沟槽土方","","9.60"]
[null,"1.土壤类别:三类土；"]
[null,"2.挖土深度:1m以内；"]
["A1-9","人工挖沟槽(基坑) 三类土 深 2m以内","100","0.0960"]
["010103001001","回填方","","3.46"]
[null,"1.填方材料品种:土；"]
[null,"2.填方来源、运距:原土回填；"]
["A1-82","人工回填土 夯填","100","0.0346"]
["010103002001","余土弃置","","6.14"]
[null,"1.废弃料品种:土"]
[null,"2.运距:1km"]
["A1-114换","人工装、机动翻斗车运土方 运距200m以内[实际1000]","100","0.0614"]
[null,"A.3 砌筑工程"]
["010401003001","实心砖墙","","8.35"]
[null,"1.砖品种、规格、强度等级:MU15标准砖"]
[null,"2.墙体类型:外墙"]
[null,"3.墙体厚度:240mm"]
[null,"4.砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M10"]
["A3-5","混水砖墙 标准砖240×115×53 墙体厚度 17.8cm{水泥石灰砂浆中砂M5}","10","0.835"]
["桂010507009001","电缆沟、地沟","","0.27"]
[{"$nulls":11},"表－08"]
["分部分项工程和单价措施项目费用表"]
["工程名称：锦绣大道北段工程基建变10/0.4KV配电工程",{"$nulls":7},"第2页 共14页"]
["定额编号","定额名称","单位","工程量","单价(元)","合价(元)","单价分析(元)"]
[{"$nulls":6},"人工费","材料费","机械费","管理费","利润","其中:\r\n暂估价"]
[null,"1.零星砌砖名称、部位:电缆沟"]
[null,"2.砖品种、规格、强度等级:MU15标准砖"]
[null,"3.砂浆种类、强度等级:MU10水泥砂浆"]
["A3-37","零星砌体 标准砖240×115×53{水泥石灰砂浆中砂M5}","10","0.027"]
[null,"A.4 混凝土及钢筋混凝土工程"]
["010501001001","垫层","","2.17"]
[null,"1.混凝土种类:商品砼"]
[null,"2.混凝土强度等级:C15"]
["A4-3换","混凝土垫层{换:碎石 GD40  商品普通砼  C15}","10","0.217"]
["010501002001","带形基础","","4.32"]
[null,"1.混凝土种类:商品砼"]
[null,"2.混凝土强度等级:C25"]
["A4-5换","带形基础 混凝土{换:碎石 GD40  商品普通砼  C25}","10","0.432"]
["010502002001","构造柱","","0.67"]
[null,"1.混凝土种类:商品砼"]
[null,"2.混凝土强度等级:C25"]
["A4-20换","混凝土柱 构造柱{换:碎石 GD40  商品普通砼  C25}","10","0.067"]
["010503004001","圈梁","","0.86"]
[null,"1.混凝土种类:商品砼"]
[null,"2.混凝土强度等级:C25"]
["A4-25换","混凝土 过梁{换:碎石 GD40  商品普通砼  C25}","10","0.086"]
["010505001001","有梁板","","2.62"]
[{"$nulls":11},"表－08"]
["分部分项工程和单价措施项目费用表"]
["工程名称：锦绣大道北段工程基建变10/0.4KV配电工程",{"$nulls":7},"第3页 共14页"]
["定额编号","定额名称","单位","工程量","单价(元)","合价(元)","单价分析(元)"]
[{"$nulls":6},"人工费","材料费","机械费","管理费","利润","其中:\r\n暂估价"]
[null,"1.混凝土种类:商品砼"]
[null,"2.混凝土强度等级:C25"]
["A4-33换","混凝土 平板{换:碎石 GD20  商品普通砼  C25}","10","0.262"]
["010503005001","过梁","","0.15"]
[null,"1.混凝土种类:商品砼"]
[null,"2.混凝土强度等级:C25"]
["A4-25换","混凝土 过梁{换:碎石 GD40  商品普通砼  C25}","10","0.015"]
["桂010507009002","电缆沟、地沟","","0.88"]
[null,"1.混凝土种类:商品砼"]
[null,"2.混凝土强度等级:C25"]
["A4-65换","混凝土 地沟、电缆沟{换:碎石 GD20  商品普通砼  C25}","10","0.088"]
["010515001001","现浇构件钢筋","t","0.250"]
[null,"钢筋种类、规格:φ10以内圆钢"]
["A4-236","现浇构件圆钢筋制安 φ10以内","t","0.250"]
["010515001002","现浇构件钢筋","t","0.043"]
[null,"钢筋种类、规格:φ10以上圆钢"]
["A4-237","现浇构件圆钢筋制安 φ10以上","t","0.043"]
["010515001003","现浇构件螺纹钢筋制安","t","0.120"]
[null,"钢筋种类、规格:HRB400 10以上螺纹钢"]
["A4-241","现浇构件螺纹钢制安 10以上","t","0.120"]
[null,"A.7 屋面及防水工程"]
["010902002001","屋面1.5mm厚涂膜防水","㎡","14.75"]
["A7-78","屋面聚合物 水泥防水涂料 涂膜1.5mm厚","100㎡","0.1475"]
[{"$nulls":11},"表－08"]
["分部分项工程和单价措施项目费用表"]
["工程名称：锦绣大道北段工程基建变10/0.4KV配电工程",{"$nulls":7},"第4页 共14页"]
["定额编号","定额名称","单位","工程量","单价(元)","合价(元)","单价分析(元)"]
[{"$nulls":6},"人工费","材料费","机械费","管理费","利润","其中:\r\n暂估价"]
[null,"A.9 楼地面工程"]
["011101003001","细石混凝土楼地面","㎡","6.14"]
[null,"面层厚度、混凝土强度等级:30厚C20细石混凝土；"]
["A9-4换","细石混凝土找平层 40mm[实际30]{换:碎石 GD20  商品普通砼  C20细石砼 换:碎石 GD20  商品普通砼  C20}","100㎡","0.0614"]
["011203003001","零星项目砂浆找平","㎡","3.84"]
[null,"1.基层类型、部位:电缆沟"]
[null,"2.底层厚度、砂浆种类、配合比:15厚1:3水泥砂浆"]
[null,"3.面层厚度、砂浆种类、配合比:5厚1:2.5水泥砂浆"]
["A10-34","其他 水泥砂浆 零星项目{水泥砂浆 1∶1}","100㎡","0.0384"]
[null,"A.12 门窗工程"]
["010802003001","钢质防火门","㎡","2.10"]
[null,"门类型:乙级钢质防火门"]
[null,"含安装、小五金以及油漆"]
[null,"含铁皮挡鼠板40cm高"]
["A12-80换","防火门 钢质","100㎡","0.0210"]
["A12-149换","特殊五金 闭门器(套) 明装","套","1"]
["A12-149换","顺序器","套","1"]
["A12-151","特殊五金 防火门防火铰链","副","2"]
["B-","铁皮挡鼠板","个","1"]
[null,"     小    计"]
[null,"     ∑人工费"]
[{"$nulls":11},"表－08"]
["分部分项工程和单价措施项目费用表"]
["工程名称：锦绣大道北段工程基建变10/0.4KV配电工程",{"$nulls":7},"第5页 共14页"]
["定额编号","定额名称","单位","工程量","单价(元)","合价(元)","单价分析(元)"]
[{"$nulls":6},"人工费","材料费","机械费","管理费","利润","其中:\r\n暂估价"]
[null,"     ∑材料费"]
[null,"     ∑机械费"]
[null,"     ∑管理费"]
[null,"     ∑利  润"]
[null,"单价措施项目"]
["011701","脚手架工程"]
["桂011701001001","外脚手架","㎡","7.50"]
[null,"1.单排、双排脚手架:双排脚手架；"]
[null,"2.搭设高度:10米以内；"]
[null,"3.脚手架材质:钢管；"]
["A15-5","扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内","100㎡","0.0750"]
["011702","混凝土模板及支架(撑)"]
["011702001001","基础","㎡","7.40"]
[null,"1.基础类型:基础垫层；"]
[null,"2.模板、支撑材质:木模板木支撑;"]
["A17-1","混凝土基础垫层 木模板木支撑","100㎡","0.0740"]
["011702001002","基础","㎡","14.40"]
[null,"1.基础类型:带形基础"]
[null,"2.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑"]
["A17-4","带形基础 无筋混凝土 胶合板模板 木支撑","100㎡","0.1440"]
["011702009001","过梁","㎡","1.51"]
[null,"模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑"]
["A17-76","过梁 胶合板模板 木支撑","100㎡","0.0151"]
["011702014001","有梁板","㎡","32.25"]
[null,"1.模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑;"]
[{"$nulls":11},"表－08"]
["分部分项工程和单价措施项目费用表"]
["工程名称：锦绣大道北段工程基建变10/0.4KV配电工程",{"$nulls":7},"第6页 共14页"]
["定额编号","定额名称","单位","工程量","单价(元)","合价(元)","单价分析(元)"]
[{"$nulls":6},"人工费","材料费","机械费","管理费","利润","其中:\r\n暂估价"]
[null,"2.支模高度:3.6米以下；"]
["A17-91","有梁板 胶合板模板 钢支撑","100㎡","0.3225"]
["011702026001","电缆沟","㎡","7.04"]
[null,"1.沟类型:电缆沟"]
[null,"2.模板、支撑材质:电缆沟 木模板木支撑"]
["A17-127","混凝土地沟 电缆沟 木模板木支撑","100㎡","0.0704"]
["011702","混凝土模板及支架(撑)"]
["011703","垂直运输"]
["011704","超高施工增加"]
["011705","大型机械设备进出场及安拆"]
["011706","施工排水、降水"]
["011708","混凝土运输及泵送工程"]
["011709","二次搬运"]
["011710","已完工程保护费"]
["011711","夜间施工增加费"]
["011712","金属结构构件制作平台摊销"]
["011713","地上、地下设施、建筑物的临时保护设施"]
[null,"     小    计"]
[null,"     ∑人工费"]
[null,"     ∑材料费"]
[null,"     ∑机械费"]
[null,"     ∑管理费"]
[null,"     ∑利  润"]
[null,"     合    计"]
[null,"     ∑人工费"]
[{"$nulls":11},"表－08"]
["分部分项工程和单价措施项目费用表"]
["工程名称：锦绣大道北段工程基建变10/0.4KV配电工程",{"$nulls":7},"第7页 共14页"]
["定额编号","定额名称","单位","工程量","单价(元)","合价(元)","单价分析(元)"]
[{"$nulls":6},"人工费","材料费","机械费","管理费","利润","其中:\r\n暂估价"]
[null,"     ∑材料费"]
[null,"     ∑机械费"]
[null,"     ∑管理费"]
[null,"     ∑利  润"]
[null,"安装工程"]
[null,"分部分项工程"]
[null,"Ⅰ类_水电暖通消防等"]
[null,"B4 电气设备安装工程"]
["030401001001","油浸电力变压器","台","1"]
[null,"1.型号:S13-M-250kVA"]
[null,"2.安装部位:配电屋顶"]
["B4-0001换","油浸电力变压器安装容量 (kv.A 以下) 250{换:油浸电力变压器 S11-M-250kVA}","组","1"]
["B-","变压器名称牌","块","2"]
["030404017001","500A计量箱","台","1"]
[null,"不锈钢材质，包含互感器"]
["B4-0303换","成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m) 1.5","台","1"]
["030404009001","无功补偿柜","台","1"]
[null,"GGD-75KkVAr"]
["B4-0303换","成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m) 1.5","台","1"]
["030410001001","电杆组立","根","1"]
[null,"1.名称:12m高强度部分预应力锥形杆"]
[null,"2.规格：D-190×1200"]
["B4-1305换","汽车组立混凝土杆(m以内)12","根","1"]
["B4-1286","施工定位  单杆","基","1"]
["030409010001","低压避雷器","个","3"]
[{"$nulls":11},"表－08"]
["分部分项工程和单价措施项目费用表"]
["工程名称：锦绣大道北段工程基建变10/0.4KV配电工程",{"$nulls":7},"第8页 共14页"]
["定额编号","定额名称","单位","工程量","单价(元)","合价(元)","单价分析(元)"]
[{"$nulls":6},"人工费","材料费","机械费","管理费","利润","其中:\r\n暂估价"]
[null,"1.YH1.5W-0.5"]
["B4-1403换","杆上变配电设备安装 避雷器","组","3"]
["030409010002","10kV避雷器（带跌落式自动脱离型）","个","3"]
[null,"复合外套HY5WS-17/50DL-TR IV级防污"]
["B4-1403换","杆上变配电设备安装 避雷器","组","3"]
["030410003001","导线、进户线架设","km","0.045"]
[null,"1.名称：10kV铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆"]
[null,"2.型号:JKLYJ-70"]
["B4-1379换","10kV绝缘导JKLYJ-70","1㎞/单线","0.045"]
["B4-换","10kV绝缘导线 JKLYJ-70","km","0.045"]
["030411004001","配线","m","24.00"]
[null,"1.名称:低压入户线"]
[null,"2.型号:BV-240mm2"]
["B4-1595换","管内穿线 动力线路 铜芯 导线截面(m㎡以内) 240","100m单线","0.24"]
["030411004002","配线","m","24.00"]
[null,"1.名称:无功补偿接线"]
[null,"2.型号:BV-70mm2"]
["B4-1590换","管内穿线 动力线路 铜芯 导线截面(m㎡以内) 70","100m单线","0.24"]
["030411004003","配线","m","5.00"]
[null,"1.名称:黄绿接地线"]
[null,"2.型号:BV-25mm2"]
["B4-1587换","管内穿线 动力线路 铜芯 导线截面(m㎡以内) 25","100m单线","0.05"]
["030411004004","线槽配线 BV-2.5mm2","m","30.00"]
[{"$nulls":11},"表－08"]
["分部分项工程和单价措施项目费用表"]
["工程名称：锦绣大道北段工程基建变10/0.4KV配电工程",{"$nulls":7},"第9页 共14页"]
["定额编号","定额名称","单位","工程量","单价(元)","合价(元)","单价分析(元)"]
[{"$nulls":6},"人工费","材料费","机械费","管理费","利润","其中:\r\n暂估价"]
["B4-1625换","线槽配线 照明线路 导线截面(m㎡以内) 2.5","100m单线","0.3"]
["030411002001","难燃塑料电线线槽PC20","m","30.00"]
["B4-1556换","塑料线槽安装 宽×高(mm以内) 20×10","10米","3"]
["030410002001","横担组装","组","4"]
[null,"1.名称:瓷横担绝缘子"]
[null,"2.型号:SC-210"]
["B4-0121换","绝缘子安装 悬式绝缘子串 (10kV 以下)","10串(10个)","0.4"]
["030410004001","支柱式绝缘子PS-15T","组","3"]
["B4-0126换","支柱式绝缘子PS-15T","10串(10个)","0.3"]
["03B001","并沟线夹 JC-2/852,带绝缘护套","副","6"]
["B4-001换","并沟线夹 JC-2/852,带绝缘护套","副","6"]
["桂030404039001","铜线耳","个","8"]
[null,"型号:DT-240"]
["B4-0394","压铜接线端子 导线截面(m㎡ 以内) 240","10个","0.8"]
["桂030404039002","铜线耳","个","10"]
[null,"型号:DT-70"]
["B4-0391","压铜接线端子 导线截面(m㎡ 以内) 70","10个","1"]
["桂030404039003","铜线耳","个","6"]
[null,"型号:DT-25"]
["B4-0390换","压铜接线端子 导线截面(m㎡ 以内) 35","10个","0.6"]
["桂030404039004","铜铝线耳","个","15"]
[null,"型号:DTL"]
["B4-0390换","压铜接线端子 导线截面(m㎡ 以内) 35","10个","1.5"]
["03B002","单顶抱箍 BGDS-190","副","1"]
["B4-001换","单顶抱箍 BGDS-190","副","1"]
[{"$nulls":11},"表－08"]
["分部分项工程和单价措施项目费用表"]
["工程名称：锦绣大道北段工程基建变10/0.4KV配电工程",{"$nulls":7},"第10页 共14页"]
["定额编号","定额名称","单位","工程量","单价(元)","合价(元)","单价分析(元)"]
[{"$nulls":6},"人工费","材料费","机械费","管理费","利润","其中:\r\n暂估价"]
["03B003","U型抱箍U16*280","副","4"]
["B4-001换","U型抱箍U16*280","副","4"]
["030410002002","横担组装","组","1"]
[null,"1.名称:跌落式熔断开关横担"]
[null,"2.型号:L75×6×1700"]
["B4-1348换","10kV以下横担安装 铁横担 双根","组","1"]
["030410002003","横担组装","组","1"]
[null,"1.名称:避雷器横担"]
[null,"2.型号:L75×6×1700"]
["B4-1347换","10kV以下横担安装 铁横担 单根","组","1"]
["030410002004","横担组装","组","1"]
[null,"1.名称:跳线横担"]
[null,"2.型号:L75×6×1700"]
["B4-1347换","10kV以下横担安装 铁横担 单根","组","1"]
["030410002005","横担组装","组","1"]
[null,"1.名称:支撑横担"]
[null,"2.型号:L63×6×1700"]
["B4-1347换","10kV以下横担安装 铁横担 单根","组","1"]
["030412005001","单管荧光灯 1*28W","套","1"]
[null,"配电子镇流器"]
[null,"安装方式：吸顶安装"]
["B4-1885换","单管荧光灯 1*28W","10套","0.1"]
["030404033001","排气扇 ~220V 80W","台","1"]
[null,"安装方式：墙上安装"]
["B4-0476换","风扇 排气扇 墙上安装","台","1"]
[{"$nulls":11},"表－08"]
["分部分项工程和单价措施项目费用表"]
["工程名称：锦绣大道北段工程基建变10/0.4KV配电工程",{"$nulls":7},"第11页 共14页"]
["定额编号","定额名称","单位","工程量","单价(元)","合价(元)","单价分析(元)"]
[{"$nulls":6},"人工费","材料费","机械费","管理费","利润","其中:\r\n暂估价"]
["030404034001","单连大翘板开关 10A~250V","套","1"]
[null,"安装方式：距地1.3米暗装"]
["B4-0412换","单连大翘板开关 10A~250V","10套","0.1"]
["030404035001","一般插座 ~250V 10A","套","1"]
[null,"安装方式：暗装"]
["B4-0435换","一般插座 ~250V 10A","10套","0.1"]
["030412005002","应急双头灯（应急时间＞90min）","套","1"]
[null,"型号: 2*3W*LED"]
[null,"安装方式:距地2.4m"]
["B4-1846换","装饰灯具安装 标志、诱导装饰灯、应急灯 墙壁式","10套","0.1"]
[]
[]
[]
[]
["030409001001","接地极","根","12"]
[null,"1.名称：镀锌角钢 ∠5×50×2500"]
["B4-1187","接地极(板)制作、安装 钢管接地极 坚土","根","12"]
["030409002001","接地母线","m","66.00"]
[null,"1.名称：镀锌扁铁-5*50"]
["B4-1201换","钢接地母线敷设 户外钢接地母线敷设","10m","6.600"]
["030408008001","防火堵洞","kg","2.00"]
["B4-0964","防火涂料、堵洞、隔板及阻燃槽盒 防火涂料","10kg","0.200"]
["030414011001","接地装置","系统","1"]
["B4-2123","接地装置调试  接地网","系统","1"]
[{"$nulls":11},"表－08"]
["分部分项工程和单价措施项目费用表"]
["工程名称：锦绣大道北段工程基建变10/0.4KV配电工程",{"$nulls":7},"第12页 共14页"]
["定额编号","定额名称","单位","工程量","单价(元)","合价(元)","单价分析(元)"]
[{"$nulls":6},"人工费","材料费","机械费","管理费","利润","其中:\r\n暂估价"]
["030414001001","电力变压器系统","系统","1"]
["B4-2070","电力变压器系统调试 10KV以下变压器（容量560KV.A以下）","系统","1"]
["030414002001","送配电装置系统","系统","1"]
["B4-2080","送配电装置系统调试 1KV以下交流供电（综合）","系统","1"]
["03B004","标示牌","块","6"]
[null,"材质：铝制反光板"]
[null,"主变牌、杆号牌、“高压危险，禁止攀登”安全警示牌、"]
[null,"“设备已带电”警示牌、“门口一带禁止堆放杂物、停放车辆”标示牌"]
["B-换","标示牌","块","6"]
["03B005","设备标示牌","块","5"]
[null,"1、计量反光贴纸；"]
[null,"2、开关编号反光贴纸"]
["B-换","设备标示牌","块","5"]
["03B006","80*60上墙图","套","3"]
[null,"1、安全操作规程；"]
[null,"2、高压接线系统图；"]
[null,"3、0.4kV接线图。"]
["B-换","80*60上墙图","套","3"]
["03B007","绝缘手套","付","1"]
["B-","绝缘手套","付","1"]
["03B008","绝缘靴","双","1"]
["B-","绝缘靴","双","1"]
[{"$nulls":11},"表－08"]
["分部分项工程和单价措施项目费用表"]
["工程名称：锦绣大道北段工程基建变10/0.4KV配电工程",{"$nulls":7},"第13页 共14页"]
["定额编号","定额名称","单位","工程量","单价(元)","合价(元)","单价分析(元)"]
[{"$nulls":6},"人工费","材料费","机械费","管理费","利润","其中:\r\n暂估价"]
["03B009","验电器","只","1"]
["B-","验电器","只","1"]
["03B010","10KV接地线","组","1"]
[null,"10kV1米绝缘棒，平口25mm2接地线，3*1+5米"]
["B-换","10KV接地线","组","1"]
["030901013001","干粉灭火器4kg","个","2"]
["B9-0847换","灭火器安装 挂墙式","10具","0.2"]
[null,"     小    计"]
[null,"     ∑人工费"]
[null,"     ∑材料费"]
[null,"     ∑机械费"]
[null,"     ∑管理费"]
[null,"     ∑利  润"]
[null,"单价措施项目"]
["011701","脚手架工程"]
["011702","混凝土模板及支架(撑)"]
["011703","垂直运输"]
["011704","超高施工增加"]
["011705","大型机械设备进出场及安拆"]
["011706","施工排水、降水"]
["011708","混凝土运输及泵送工程"]
["011709","二次搬运"]
["011710","已完工程保护费"]
["011711","夜间施工增加费"]
["011712","金属结构构件制作平台摊销"]
[{"$nulls":11},"表－08"]
["分部分项工程和单价措施项目费用表"]
["工程名称：锦绣大道北段工程基建变10/0.4KV配电工程",{"$nulls":7},"第14页 共14页"]
["定额编号","定额名称","单位","工程量","单价(元)","合价(元)","单价分析(元)"]
[{"$nulls":6},"人工费","材料费","机械费","管理费","利润","其中:\r\n暂估价"]
["011713","地上、地下设施、建筑物的临时保护设施"]
[null,"     小    计"]
[null,"     ∑人工费"]
[null,"     ∑材料费"]
[null,"     ∑机械费"]
[null,"     ∑管理费"]
[null,"     ∑利  润"]
[null,"     合    计"]
[null,"     ∑人工费"]
[null,"     ∑材料费"]
[null,"     ∑机械费"]
[null,"     ∑管理费"]
[null,"     ∑利  润"]
[null,"     总 合 计"]
[null,"     ∑人工费"]
[null,"     ∑材料费"]
[null,"     ∑机械费"]
[null,"     ∑管理费"]
[null,"     ∑利  润"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":11},"表－08"]

{"sheet":"表-09_总价措施费用表","index":6,"n_rows":27,"n_cols":6,"rows_kept":27,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,3],[1,4,1,5],[5,2,8,2],[11,2,13,2],[25,0,25,5],[26,0,26,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["总 价 措 施 费 用 表"]
["工程名称:锦绣大道北段工程基建变10/0.4KV配电工程",{"$nulls":3},"第1页 共1页"]
["序号","项 目 名 称","计算基础","费率(%)\r\n或标准","金 额(元)","备注"]
[null,"基础建设"]
["一","建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法"]
["1","安全文明施工费","∑(分部分项人材机+单价措施人材机)"]
["2","检验试验配合费"]
["3","雨季施工增加费"]
["4","工程定位复测费"]
[null,"安装工程"]
["一","给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法"]
["1","安全文明施工费","∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)"]
["2","检验试验配合费"]
["3","雨季施工增加费"]
[null,"         合     计"]
{"$rows_empty":10}
["注:以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。"]
[{"$nulls":5},"表-09"]

{"sheet":"表-10_其他项目计价表","index":7,"n_rows":29,"n_cols":4,"rows_kept":29,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,2],[28,0,28,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["其 他 项 目 费 用 表"]
["工程名称:锦绣大道北段工程基建变10/0.4KV配电工程   ",null,null,"第1页 共1页"]
["序号","项目名称","计算公式","金额(元)"]
[null,"基础建设"]
["1","暂列金额","明细详见表－12－1"]
["2","材料暂估价","明细详见表－12－2"]
["3","专业工程暂估价","明细详见表－12－3"]
["4","计日工","明细详见表－12－4"]
["5","总承包服务费","明细详见表－12－5"]
[null,"安装工程"]
["1","暂列金额","明细详见表－12－1"]
["2","材料暂估价","明细详见表－12－2"]
["3","专业工程暂估价","明细详见表－12－3"]
["4","计日工","明细详见表－12－4"]
["5","总承包服务费","明细详见表－12－5"]
[null,"             合               计"]
{"$rows_empty":12}
["注:专业工程暂估价、检验试验费暂估价包含除税金之外的所有费用，不计规费。",null,null,"表－10"]

{"sheet":"表-10-1_暂列金额明细表","index":8,"n_rows":31,"n_cols":5,"rows_kept":31,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,1,2],[29,0,29,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["暂 列 金 额 明 细 表"]
["工程名称：锦绣大道北段工程基建变10/0.4KV配电工程",{"$nulls":3},"第1页 共1页"]
["序号","项目名称","计量单位","暂定金额(元)","备注"]
[null,"基础建设"]
["1","暂列金额"]
[null,"安装工程"]
["1","暂列金额"]
[null,"                    合                      计"]
{"$rows_empty":21}
["注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。"]
[{"$nulls":4},"表－10－1"]

{"sheet":"表-10-3_专业工程暂估价及结算价表","index":9,"n_rows":31,"n_cols":6,"rows_kept":31,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,4],[29,0,29,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["专业工程暂估价及结算价表"]
["工程名称:锦绣大道北段工程基建变10/0.4KV配电工程  ",{"$nulls":4},"第1页 共1页"]
["序号","工  程  名  称","工程内容","暂定金额（元）","结算金额(元)","备注"]
[null,"基础建设"]
[null,"安装工程"]
[null,"                合               计"]
{"$rows_empty":23}
["注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。专业工程暂估金额为不包含增值税（可抵扣进项税额）的费用。"]
[{"$nulls":5},"表－10－3"]

{"sheet":"表-12_税前项目费表","index":10,"n_rows":31,"n_cols":7,"rows_kept":31,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,4],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,2,6],[29,0,29,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["税 前 项 目 费 表"]
["工程名称：锦绣大道北段工程基建变10/0.4KV配电工程",{"$nulls":5},"第1页  共1页"]
["序号","项目编号","项目名称及项目特征描述","计量单位","工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":5},"单价","合价"]
[null,null,"基础建设"]
["1","010807003001","铝合金百叶窗","㎡","0.72"]
[null,null,"含老鼠坎"]
[null,"B-","铝合金百页窗","㎡","0.72"]
["2","010807005001","金属格栅窗","㎡","1.44"]
[null,null,"白铝框，绿玻合金采光窗90系列"]
[null,"B-换","金属格栅窗","㎡","1.44"]
[null,null,"                   合                 计"]
{"$rows_empty":17}
["注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。"]
[" ",null,null," ",null,null,"表－12"]

{"sheet":"表-13_规费、税金汇总表","index":11,"n_rows":57,"n_cols":5,"rows_kept":57,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,1,3],[6,2,12,2],[18,2,25,2],[28,0,28,4],[29,0,29,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["规费、增值税汇总表"]
["工程名称:锦绣大道北段工程基建变10/0.4KV配电工程",{"$nulls":3},"第1页 共2页"]
["序号","项  目  名  称","计 算 基 础","费率(%)","金额(元)"]
[null,"基础建设"]
["一","建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法"]
["1","规费","1.1+1.2+1.3"]
["1.1","社会保险费","∑(分部分项人工费+单价措施人工费)"]
["1.1.1","养老保险费"]
["1.1.2","失业保险费"]
["1.1.3","医疗保险费"]
["1.1.4","生育保险费"]
["1.1.5","工伤保险费"]
["1.2","住房公积金"]
["1.3","工程排污费","∑(分部分项人材机+单价措施人材机)"]
["2","增值税","Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）"]
[null,"安装工程"]
["一","给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法"]
["1","规费","1.1+1.2+1.3"]
["1.1","社会保险费","∑(分部分项人工费+单价措施人工费)"]
["1.1.1","养老保险费"]
["1.1.2","失业保险费"]
["1.1.3","医疗保险费"]
["1.1.4","生育保险费"]
["1.1.5","工伤保险费"]
["1.2","住房公积金"]
["1.3","工程排污费"]
["2","增值税","Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）"]
[{"$nulls":4},"表-13"]
["规费、增值税汇总表"]
["工程名称:锦绣大道北段工程基建变10/0.4KV配电工程",{"$nulls":3},"第2页 共2页"]
["序号","项  目  名  称","计 算 基 础","费率(%)","金额(元)"]
[null,"            合              计"]
{"$rows_empty":24}
[{"$nulls":4},"表-13"]

{"sheet":"主要材料价格表(全部工料机)","index":12,"n_rows":262,"n_cols":6,"rows_kept":262,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,2],[1,4,1,5],[31,0,31,5],[32,0,32,2],[32,4,32,5],[62,0,62,5],[63,0,63,2],[63,4,63,5],[93,0,93,5],[94,0,94,2],[94,4,94,5],[124,0,124,5],[125,0,125,2],[125,4,125,5],[155,0,155,5],[156,0,156,2],[156,4,156,5],[186,0,186,5],[187,0,187,2],[187,4,187,5],[217,0,217,5],[218,0,218,2],[218,4,218,5],[248,0,248,5],[249,0,249,2],[249,4,249,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["主要材料及价格表"]
["工程名称:锦绣大道北段工程基建变10/0.4KV配电工程",{"$nulls":3},"第1页  共9页"]
["序号","材料编码","项目名称及规格、型号等特殊要求","单位","数量","单价（元）"]
[1,null,"◆人工◆"]
[2,"000301000","建筑装饰人工","元"]
[3,"000501000","安装人工","元"]
[4,"010000100","安装人工","元"]
[5,null,"◆材料◆"]
[6,"010103002","螺纹钢筋HRB400 10以上(综合)","t"]
[7,"010301002","钢丝 Φ1.6","kg"]
[8,"010308003","铁线 Φ2","m"]
[9,"010310001","镀锌铁丝(综合)","kg"]
[10,"010310002","镀锌铁丝 Φ4","kg"]
[11,"010310004","镀锌铁丝 Φ2.8","kg"]
[12,"010310013","镀锌铁丝 Φ0.7","kg"]
[13,"010502009","钢丝绳 Φ20","m"]
[14,"010902001","圆钢HPB300 Φ10以内(综合)","t"]
[15,"010902002","圆钢HPB300 Φ10以上(综合)","t"]
[16,"010904001","镀锌圆钢 （综合）","kg"]
[17,"011303003","镀锌扁钢 -40×4","kg"]
[18,"020902004","塑料布 0.05mm","㎡"]
[19,"022701002","毛刷 1#","把"]
[20,"022705004","棉纱头","kg"]
[21,"022706003","白布","m"]
[22,"022706010","破布","kg"]
[23,"023301001","草袋","㎡"]
[24,"030110003.2","镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35","个"]
[25,"030110003","镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35","个"]
[26,"030112005","木螺钉 m2～4×6～65","个"]
[27,"030112013","木螺钉 M4×60","个"]
[]
["主要材料及价格表"]
["工程名称:锦绣大道北段工程基建变10/0.4KV配电工程",{"$nulls":3},"第2页  共9页"]
["序号","材料编码","项目名称及规格、型号等特殊要求","单位","数量","单价（元）"]
[28,"030113002","镀锌木螺钉 M4.5～6×15～100","个"]
[29,"030127034","镀锌螺栓 M10×100","套"]
[30,"030127042","镀锌螺栓 M12×100","套"]
[31,"030127048","镀锌螺栓 M14×100","套"]
[32,"030127057","镀锌螺栓 M16×100","套"]
[33,"030127062","镀锌螺栓 M18×100","套"]
[34,"030156018","膨胀螺栓 M10","套"]
[35,"030168004","镀锌锁紧螺母 20","个"]
[36,"030182005.1","塑料胀管 Φ6~8","颗"]
[37,"030182005","塑料胀管 Φ6~8","颗"]
[38,"030183001","铁钉(综合)","kg"]
[39,"030311004","防火铰链","副"]
[40,"030312001.1","闭门器（明装）","套"]
[41,"030312001.2","顺序器","套"]
[42,"031311001","电焊条（综合）","kg"]
[43,"031311002","电焊条 结422Φ2.5~3.2","kg"]
[44,"031321001","焊锡丝  综合","kg"]
[45,"031321003","焊锡","kg"]
[46,"031332002","焊锡膏 瓶装50g","kg"]
[47,"031337001","冲击钻头（综合）","根"]
[48,"031337003","冲击钻头 Φ6~12","个"]
[49,"031337010","冲击钻头 Φ12","个"]
[50,"031345001","钢锯条","根"]
[51,"031347004","铁砂布","张"]
[52,"032116001","铁件(综合)","kg"]
[53,"040102001","普通硅酸盐水泥 32.5MPa","t"]
[54,"040301001","砂(综合)",""]
[]
["主要材料及价格表"]
["工程名称:锦绣大道北段工程基建变10/0.4KV配电工程",{"$nulls":3},"第3页  共9页"]
["序号","材料编码","项目名称及规格、型号等特殊要求","单位","数量","单价（元）"]
[55,"040301004","中砂",""]
[56,"040902004","石灰膏",""]
[57,"041301001","页岩标准砖 240×115×53","千块"]
[58,"042903001","C20钢筋混凝土块",""]
[59,"050101001","木材(综合)",""]
[60,"050102005","周转圆木",""]
[61,"050306002","周转枋材",""]
[62,"050306003","周转板材",""]
[63,"052501001","木桩",""]
[64,"110305001","乙级钢质防火门","㎡"]
[65,"130102001","调和漆(综合)","kg"]
[66,"130109001","酚醛磁漆(各种颜色)","kg"]
[67,"130503001","沥青漆","kg"]
[68,"130507001","防锈漆","kg"]
[69,"130527001","聚合物水泥防水涂料 (JS-II)","kg"]
[70,"134101001","嵌缝料","kg"]
[71,"140301001","汽油 93#","kg"]
[72,"140301004","国V汽油 92#","kg"]
[73,"140710001","变压器油","kg"]
[74,"140901002","电力复合酯 一级","kg"]
[75,"143520001","隔离剂","kg"]
[76,"144101005","建筑胶","kg"]
[77,"144301004","自粘性橡胶带 20mm×5m","卷"]
[78,"144309002","塑料胶布带 20mm×10m","卷"]
[79,"172513000","塑料软管","kg"]
[80,"182515003","钢线卡子 Φ10~20","个"]
[81,"230101000","灭火器专用支架","个"]
[]
["主要材料及价格表"]
["工程名称:锦绣大道北段工程基建变10/0.4KV配电工程",{"$nulls":3},"第4页  共9页"]
["序号","材料编码","项目名称及规格、型号等特殊要求","单位","数量","单价（元）"]
[82,"270604001","镀锌接地板 40×5×120","个"]
[83,"272502001","青壳纸 δ0.1~1","kg"]
[84,"290628002.1","塑料护口 15～20","个"]
[85,"290628002","塑料护口 15～20","个"]
[86,"290901002","瓷接头 (双)","个"]
[87,"290905002.1","铜接线端子 DT-4mm2","个"]
[88,"290905006","铜接线端子 DT-25mm2","个"]
[89,"290905008","铜接线端子 DT-50mm2","个"]
[90,"290905009","铜接线端子 DT-70mm2","个"]
[91,"290905014","铜接线端子 DT-240mm2","个"]
[92,"291111001","开关盒","个"]
[93,"291112001","接线盒","个"]
[94,"292702006","尼龙扎带(综合)","个"]
[95,"340502011","滤油纸 300×300","张"]
[96,"340902001","白纱带 20mm×20m","卷"]
[97,"340902002","黄漆布带 20mm×40m","卷"]
[98,"341101001","水",""]
[99,"341301011","标志牌 塑料扁形","个"]
[100,"341508001","其他材料费","元"]
[101,"341509001","校验材料费","元"]
[102,"350103001","胶合板模板 1830×915×18","㎡"]
[103,"350103001","胶合板模板 1830×915×18","㎡"]
[104,"350202001","模板支撑钢管及扣件","kg"]
[105,"350302001","回转扣件","个"]
[106,"350302002","对接扣件","个"]
[107,"350302003","直角扣件","个"]
[108,"350303001","脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6","t"]
[]
["主要材料及价格表"]
["工程名称:锦绣大道北段工程基建变10/0.4KV配电工程",{"$nulls":3},"第5页  共9页"]
["序号","材料编码","项目名称及规格、型号等特殊要求","单位","数量","单价（元）"]
[109,"350307002","竹脚手板","㎡"]
[110,"370905001","钢垫板","kg"]
[111,"B-.3","金属格栅窗","㎡"]
[112,null,"◆商品砼◆"]
[113,"043103003","碎石 GD20  商品普通砼  C20",""]
[114,"043103003","碎石 GD20  商品普通砼  C20细石砼",""]
[115,"043103003","碎石 GD20  商品普通砼  C25",""]
[116,"043104003","碎石 GD40  商品普通砼  C15",""]
[117,"043104003","碎石 GD40  商品普通砼  C25",""]
[118,"043104004","碎石 GD40  商品普通砼  C25",""]
[119,null,"◆配合比◆"]
[120,"800102001","水泥砂浆 1∶1",""]
[121,"800102004","水泥砂浆 1∶2.5",""]
[122,"800102005","水泥砂浆 1∶3",""]
[123,"800301004","水泥石灰砂浆中砂M5",""]
[124,"801101001","素水泥浆",""]
[125,null,"◆主材◆"]
[126,"230100000","灭火器","具"]
[127,"270606000","接地极","根"]
[128,"291902001","水泥杆D-190×1200","根"]
[129,"500102001","排气扇 ~220V 80W","台"]
[130,"550117001","计量箱500A","台"]
[131,"B4-001换","创通线夹 70","副"]
[132,"B4-0121","绝缘子安装 悬式绝缘子串 (10kV 以下)","10串(10个)"]
[133,"B4-0126换","支柱式绝缘子PS-15T","10串(10个)"]
[134,"B4-0964","防火涂料、堵洞、隔板及阻燃槽盒 防火涂料","10kg"]
[135,"B4-1347","避雷器横担L75×6×1700","组"]
[]
["主要材料及价格表"]
["工程名称:锦绣大道北段工程基建变10/0.4KV配电工程",{"$nulls":3},"第6页  共9页"]
["序号","材料编码","项目名称及规格、型号等特殊要求","单位","数量","单价（元）"]
[136,"B4-1347","跳线横担L75×6×1700","组"]
[137,"B4-1347","支撑横担L75×6×1700","组"]
[138,"B4-1348","跌落式熔断开关横担L75×6×1700","组"]
[139,"B4-","10kV绝缘导线 JKLYJ-95","km"]
[140,"B4-","U型抱箍U16*280","副"]
[141,"B4-","单顶抱箍 BGDS-190","副"]
[142,"B-","10KV接地线","组"]
[143,"B-","80*60上墙图","套"]
[144,"B-","变压器名称牌","块"]
[145,"B-","标示牌","块"]
[146,"B-","绝缘手套","付"]
[147,"B-","绝缘靴","双"]
[148,"B-","设备标示牌","块"]
[149,"B-","验电器","只"]
[150,"Z250001001.13","应急双头灯 2*3W*LED","套"]
[151,"Z250001001","单管荧光灯 1*28W","套"]
[152,"Z260501001","单连大翘板开关 10A~250V","个"]
[153,"Z264101001","一般插座 ~250V 10A","套"]
[154,"Z270603001","接地母线","m"]
[155,"Z280301000","BV-240mm2","m"]
[156,"Z280301000","BV-25mm2","m"]
[157,"Z280301000","BV-70mm2","m"]
[158,"Z280301000","线槽配线 BV-2.5mm2","m"]
[159,"Z290302000","难燃塑料电线线槽PC20","m"]
[160,"Z290626006","钳接管 QLG-95","只"]
[161,null,"◆设备◆"]
[162,"550117001","低压电容器柜4*20+2*10kvar TDS-13SZ-20(10)","台"]
[]
["主要材料及价格表"]
["工程名称:锦绣大道北段工程基建变10/0.4KV配电工程",{"$nulls":3},"第7页  共9页"]
["序号","材料编码","项目名称及规格、型号等特殊要求","单位","数量","单价（元）"]
[163,"B4-0001.1","油浸电力变压器 S13-M-250kVA","台"]
[164,"B4-1403","10kV避雷器（带跌落式自动脱离型）","组"]
[165,"B4-1403","低压避雷器","组"]
[166,null,"◆机械台班组成◆"]
[167,"000301001A","机械台班人工费","元"]
[168,"000301001","机械台班人工费","元"]
[169,"140301004","国V汽油 92#","kg"]
[170,"140304001","轻柴油 0#","kg"]
[171,"341103001.2","电","kW.h"]
[172,"341103001","电","kW.h"]
[173,"994701001","其他机械费","元"]
[174,"994701003","停滞费","元"]
[175,"994701004","折旧费","元"]
[176,"994701005","大修理费","元"]
[177,"994701006","经常修理费","元"]
[178,"994701007","安拆及场外运输费","元"]
[179,"994701008","其他费用","元"]
[180,null,"◆机械◆"]
[181,"980101003","变比自动测量仪 AOJ-2","台班"]
[182,"980307001","精密电桥 YY2814","台班"]
[183,"980502003","数字万用表 F-87","台班"]
[184,"980504001","数字高压表 GYB-Ⅱ","台班"]
[185,"980506001","电能校验仪 ST9040","台班"]
[186,"980507001","电压、电流互感升流器 HJ-l2E","台班"]
[187,"980508001","电压电流表(各种量程)","台班"]
[188,"981101003","接地电阻测试仪 DET-3/2","台班"]
[189,"981106001","继电保护测试仪 JBC","台班"]
[]
["主要材料及价格表"]
["工程名称:锦绣大道北段工程基建变10/0.4KV配电工程",{"$nulls":3},"第8页  共9页"]
["序号","材料编码","项目名称及规格、型号等特殊要求","单位","数量","单价（元）"]
[190,"981107001","继电器检验仪 RLC-50","台班"]
[191,"981110001","绝缘电阻测试仪3141","台班"]
[192,"981110002","绝缘电阻测试仪 ZC-8","台班"]
[193,"981113001","真空断路器测试仪 VIDAR","台班"]
[194,"981304001","数字毫秒计 DM3-802H","台班"]
[195,"981509001","变压器直流电阻测试仪 JD252o","台班"]
[196,"983102001","相位频率计704-3","台班"]
[197,"983510001","电缆测试仪 JH5132","台班"]
[198,"984103001","高压整流硅堆、滤波器","台班"]
[199,"984110001","直流高压发生器 ZGF-200","台班"]
[200,"984114001","光导介损测量仪","台班"]
[201,"984714001","高压绝缘电阻测试仪 3124","台班"]
[202,"990506001","混凝土振捣器[平板式]","台班"]
[203,"990506002","混凝土振捣器[插入式]","台班"]
[204,"990509001","灰浆搅拌机[拌筒容量200L]","台班"]
[205,"990704001","载货汽车[装载质量2t]","台班"]
[206,"990704002","载货汽车[装载质量2.5t]","台班"]
[207,"990704004","载货汽车[装载质量4t]","台班"]
[208,"990704005","载货汽车[装载质量5t]","台班"]
[209,"990706001","机动翻斗车[装载质量1t]","台班"]
[210,"990903001","汽车式起重机[提升质量5t]","台班"]
[211,"990903002","汽车式起重机[提升质量8t]","台班"]
[212,"990903004","汽车式起重机[提升质量12t]","台班"]
[213,"990916004","电动卷扬机 单筒慢速 [牵引力50kN]","台班"]
[214,"991305001","夯实机电动[夯击能力200～620Nm]","台班"]
[215,"991702001","钢筋切断机[直径40mm]","台班"]
[216,"991703001","钢筋弯曲机[直径40mm]","台班"]
[]
["主要材料及价格表"]
["工程名称:锦绣大道北段工程基建变10/0.4KV配电工程",{"$nulls":3},"第9页  共9页"]
["序号","材料编码","项目名称及规格、型号等特殊要求","单位","数量","单价（元）"]
[217,"992101001","木工圆锯机[直径500mm]","台班"]
[218,"992501001A","交流电弧焊机 容量21kV.A","台班"]
[219,"992501002","交流电弧焊机[容量30kVA]","台班"]
[220,"992509003","对焊机[容量75kVA]","台班"]
[221,"993908002","轻型试验变压器 TSB","台班"]
[222,"993913001","高压试验变压器全套装置 YDJ","台班"]
[223,"994506003","液压线钳 100t","台班"]
[224,"994508001","电锤 520W","台班"]
[225,"994525001","滤油机 LX100型","台班"]
[226,"994701001","其他机械费","元"]
[227,null,"#### 合 计 ####"]